1
RELATÓRIOS DE AULAS PRÁTICAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS


AULA PRÁTICA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

AULA PRÁTICA N0 4

TITULO: Estudo das características, propriedades e aplicações do sódio e gases ionizados utilizados na lâmpada vapor de sódio.

OBJETIVO: Avaliar a aplicação do sódio nas lâmpadas vapor de sódio, verificar as partes constituintes e princípio de funcionamento e curvas características destas lâmpadas.

[image: image1.png]



INTRODUÇÃO

LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO


Existem vários tipos de lâmpadas vapor de sódio, porém, a lâmpada utilizada é uma lâmpada vapor de sódio a alta pressão. Esta difere, principalmente das outras, pelo fato do arco circular em uma atmosfera com nível de pressão mais elevado. Com a  elevação da pressão da atmosfera gasosa, composta principalmente de vapor de sódio, obtém-se um fluxo luminoso de espectro contínuo com cor dourada, característica esta que, limita a sua utilização. Por outro lado,  melhora a sua eficiência na emissão de luz. A figura 8 mostra as características construtivas destas lâmpadas.

[image: image2.png]



Figura 8 – Composição básica das lâmpadas vapor de sódio a alta pressão.


Em condições de operação normal, a temperatura do tubo de descarga pode atingir níveis de 1000oC. Em face da presença do vapor de sódio, material altamente abrasivo, não é possível a utilização do vidro duro ou do quartzo na fabricação do tubo de descarga. Com a evolução crescente do desenvolvimento da tecnologia espacial tornou-se possível a fabricação do óxido de alumínio sinterizado. Este óxido cerâmico possui ponto de fusão em torno de 2050oC, além de possuir a característica de ser translúcido (transmitância de 90%), com a capacidade de suportar a agressividade gerada pela atmosfera abrasiva do vapor de sódio em condições de temperatura e pressão elevadas, utilizado, portanto, na fabricação do tubo de descarga das lâmpadas vapor de sódio a alta pressão.


O tubo de descarga também é envolvido por um bulbo de vidro recoberto internamente por fósforo, que possui a mesma finalidade descrita para as lâmpadas anteriores. O vácuo existente entre o bulbo e o tubo de descarga tem por objetivo diminuir a perda de calor para o meio ambiente, gerando o aumento da pressão no tubo de descarga. Nas extremidades do tubo de descarga estão instalados os eletrodos (fabricados de nióbio),  responsáveis pela emissão eletrônica que constitui o arco. A atmosfera na qual o arco circula é constituída de xenônio, vapor de mercúrio e vapor de sódio, sendo este último em maior quantidade. A figura 9 ilustra o circuito que descreve a operação da lâmpada vapor de sódio a alta pressão.

[image: image3.png]



Figura 9 – Circuito básico das lâmpadas vapor de sódio a alta pressão.

Quando se energiza o circuito da figura 9, um transitório eletromagnético é produzido. Este transitório é responsável pelo alto nível de força eletromotriz de auto-indução no reator (4,5kV). O processo de ignição da lâmpada vapor de sódio é semelhante à fluorescente convencional, a principal diferença neste processo é do starter ser substituído por um ignitor. O surto de tensão, gerado no processo de ignição, ioniza o gás xenônio e facilita a emissão de elétrons entre os eletrodos. A partir deste instante o reator passa a funcionar como um estabilizador da corrente e o ignitor é desativado. O arco inicial eleva a temperatura no interior do tubo de descarga vaporizando o mercúrio. A  vaporização do mercúrio e sua subsequente ionização aumenta a intensidade da corrente do arco, elevando a temperatura da atmosfera do bulbo interno a níveis de vaporização do sódio metálico, aumentando assim, a pressão no tubo de descarga e a quantidade de emissão de luz. O processo de acendimento dura em torno de 3 a 10min.

As principais aplicações das lâmpadas vapor de sódio a alta pressão são também na iluminação de áreas abertas, ruas, avenidas, indústrias e galpões. Normalmente, na substituição das lâmpadas vapor de mercúrio nos locais onde a reprodução de cores não é um fator relevante. Outra aplicação mais generalizada destas lâmpadas é em locais onde se necessita de elevados índices de iluminância. As características típicas da lâmpada utilizada nos ensaios experimentais encontram-se descritas na tabela a seguir:

Tabela 6 –  Características de uma lâmpada vapor de sódio 250W
	Características de uma lâmpada vapor de sódio

	Potência da lâmpada
	250W

	Potência do reator
	12W

	Tensão nominal
	220V

	Corrente nominal
	3A

	Fator de potência do reator
	0,41

	Fluxo luminoso
	29000lm

	Vida média
	48000h

	Rendimento
	116lm/W


MATERIAL UTILIZADO:


Uma lâmpada vapor de sódio de 250W


Um varivolt de (0-240)V


Uma placa com bocal (receptáculo)


Dois multitestes, um como amperímetro (0-20)A e outro como voltímetro (0-750)V

 PARTE PRÁTICA


Montar o circuito abaixo:




Completar a tabela abaixo:

	T(s)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V (V)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I (A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


QUESTÕES

1- Montar o gráfico Tensão versus Corrente.

2- Montar o gráfico Tempo versus Tensão.

3- Montar o gráfico Tempo versus Corrente.

4- Qual a tensão mínima de funcionamento da lâmpada?

5- Porque abaixo deste nível de tensão a lâmpada apaga?

6- Porque a lâmpada necessita de equipamentos auxiliares no seu acendimento?

7- Após a ignição da lâmpada porque é necessário a manutenção do reator no circuito da lâmpada? Explique porque.

8- Pode-se ligar uma lâmpada vapor de sódio sem o reator? Explique porque.

9- Porque a lâmpada vapor de sódio necessita de um tempo para o reacendimento?

Bulbo externo





Condutor flexível





Ponto de eliminação de O2





Câmara interna





Tubo de descarga





Suporte e condutor





Base





Rede





Reator





Ignitor





Eletrodos





R


E


A


T


O


R





(0-20)A





V





(0-750)V





220V


60Hz





A








Leonard da Vinci Gomes Oliveira   -   1º Engenharia Elétrica   -   Noturno



