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Diseño de Sala de máquinas


VENTAJAS DE LA COINCIDENCIA CON LOS NUCLEOS DE SERVICIOS


CONCENTRA LOS POTENCIALES PROBLEMAS EN UNA SOLA ÁREA CONTROLADA.

VENTAJAS DE LA CONCENTRACION EN UNA SOLA SALA


ZONIFICACION

	AGRUPAR
	EQUIPOS POR RIESGO

EQUIPOS VIBRANTES

EQUIPOS SONOROS


	ZONAS HUMEDAS DE SECAS

ELECTRICIDAD DE AGUA

ELECTRICIDAD DE GAS

F.M. Y TENSIÓN NORMAL

DE BAJA TENSIÓN
	SEPARAR


	INSTALAR
	LLAVES DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN ENERGETICA EN EL ACCESO

LOS EQUIPOS DE MAYOR DISPERSION TERMICA CERCA DE LAS AREAS DE MAYOR VENTILACION

MAYOR ILUMINACION SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL


REQUISITOS DE VENTILACION

VENTILACION NATURAL, PERMANENTE Y CRUZADA 
              0.10x0.15 CADA 50 m2 

                   1 MAS CADA 25 m2 

DEBIDO A LAS PERSONAS 50 m2 /H/PERSONA

VENTILACION MECANICA

POR LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

	LOCALES PARA MAQUINAS TRANSFORMADORES, MEDIDORES ELECTRICOS
	12 RENOVACIONES HORARIAS

	LOCAL PARA MEDIDORES DE GAS
	6 RENOVACIONES HORARIAS

	LOCAL PARA CALDERAS SEGÚN LA POTENCIA INSTALADA
	20 A 60 RENOVACIONES HORARIAS


ESPACIOS NECESARIOS

PARA LOS LOCALES

MEDIDORES DE ELECTRICIDAD

MEDIDORES DE GAS

TELEFONOS

COMPACTADORES

SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

PARA ACUMULADORES

PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS

PARA LOS EQUIPOS

SUSPENDIDOS

CAÑERÍAS DE CALEFACCION, SANITARIAS, ELECTRICAS, GAS, ETC.

CONDUCTO DE HUMOS

TANQUE INTERMEDIARIO

VENTILACION MECÁNICA

CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

SOBREELEVADOS

TABLEROS SECCIONALES

TABLEROS DE CONTROLES

TABLEROS DE COMANDO, ETC.

APOYADOS EN EL PISO

TANQUE DE BOMBEO

TANQUE DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS

BOMBAS DE IMPULSIÓN.

CALDERA QUEMADOR

EQUIPO DE BOMBAS

TERMOTANQUE

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

MOTOCOMPRESOR

CONDENSADOR

ENTERRADOS

POZO DE ENFRIAMIENTO

POZO DE BOMBEO CLOACAL

POZO DE BOMBEO PLUVIAL

INTERCEPTOR DE NAFTA

TANQUE DE COMBUSTIBLE

TANQUE DE CONDENSADO

PUESTA A TIERRA

ACCESOS

A LA SALA DE MAQUINAS

	DEL PERSONAL
	

	
	DIMENSIONADOS Y CONTROLADOS

	DE LOS EQUIPOS
	


A LOS EQUIPOS, COMPONENTES Y CANALIZACIONES

ESPACIOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO

CIRCULACIÓN Y MANTENIMIENTO

· ESPACIOS PARA MANIPULAR ELEMENTOS DE DESOBSTRUCCION DE CAÑERIAS

· PREVER TOMAS ELECTRICOS PARA LAMPARAS PORTATILES, PERFORADORAS, ETC.

· PREVER SANITARIOS Y VESTUARIO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

· PREVER ESPACIO PARA GUARDADO DE HERRAMIENTAS.

· PREVER ESPACIO PARA EL RETIRO DE COMPONENTES DE EQUIPOS, COMO SERPENTINES Y FILTROS, 1,5 VECES SU LONGITUD.

SEGURIDAD

DE QUE SE PROTEGE

· INCENDIO

· EXPLOSION

· GASES TOXICOS

· DESCARGAS ELECTRICAS

· INTRUSION Y/O VANDALISMO.

SEGURIDAD ELECTRICA

DE LAS PERSONAS

· DISYUNTORES DIFERENCIALES

· PUESTA A TIERRA

DE LAS INSTALACIONES

· PROTECCIONES TERMICAS, MAGNETICAS, TERMOMAGNETICAS.

DEL EDIFICIO

· PARARRAYOS

· BALIZAMIENTO.

CONSIDERAR

CONTROL DE ACCESO AREA RESTRINGIDA

SISTEMAS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS.

INSPECCION PERIODICA.

ALARMAS CON PREAVISO

DETECTORES TERMICOS, DE HUMO, LLAMA, GASES, ETC.

SISTEMAS DE EXTINCION POR AGUA, GAS, POLVO, ESPUMA.

MEDIOS DE ESCAPE

ABERTURAS DE PUERTAS,

CERRAMIENTOS VOLABLES.

MANEJO DEL ESPACIO

ALTURA DE SALA DE MAQUINAS

· BAJANDO EL PISO

· SUBIENDO EL TECHO

· MOVIENDO AMBOS.

COMPATIBILIDAD E INTERACCION ENTRE INSTALACIONES

CONFLICTOS 

POR HUMEDAD

EXPLOSION

FUGAS ELECTRICAS.

CORTOCIRCUITOS.

Reduce longitudes de canalizaciones.


Reduce pérdidas por fricción.


Reduce problemas de obstrucción.


Reduce problemas de corrosión





Facilita el mantenimiento.


Facilita el control para la seguridad.





Menores gastos iniciales y operativos


Mejor distribución del personal de mantenimiento


Mejor interacción de todos los equipos en la sala


Mejor control del impacto ambiental.








Aislación de ruidos y vibraciones.


Control de pérdidas de gases nocivos.


Control de perdidas de líquidos.








Sala de máquinas en el subsuelo








Sala de máquinas en la azotea








Menor riesgo si la caldera explota


Conducto de humos mas corto.


Buena ventilación e iluminación.








Mayor carga en la estructura.


Vibraciones más difíciles de aislar


Dificultad para subir grandes equipos.


Redes de combustibles mas largas.


Tanque de almacenamiento diario.








Los equipos no cargan en la estructura.


Los pozos están en la sala.


Alimentación de combustible va directamente desde el medidor.


Facilidad de ingresar los grandes equipos.


Puede abarcar mayor superficie que en la azotea.


Más fácil de resolver los ruidos y vibraciones.








Riesgo de voladura de caldera.


Presión de la columna de agua sobre la caldera.


Normalmente la sala requiere de ventilación mecánica e iluminación artificial.


Los conductos de humos recorren todo el edificio.








Ventajas








Desventajas





UBICACIÓN EN EL EDIFICIO 
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