
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

1- Classe de Incêndio-


São consideradas quatro classes gerais de incêndio, conforme a natureza do material a proteger.


- Classe “ A ”- fogo em materiais comuns de fácil combustão, com  a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos. Ë o caso da madeira, tecidos, lixo comum, papel, fibras, ferragens, etc. Para sua extinção é necessário o resfriamento proporcionando pela água ou soluções a base de água.


-Classe “ B ”- fogo em inflamáveis que queimam somente em sua  superfície, não deixando resíduos, como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, querosene, solventes, borracha, etc. Exige para extinção o seu abafamento.


-Classe “C ” - fogo em equipamentos  elétricos energizados { motores, geradores, transformadores, reatores, aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios, etc...)  para sua extinção, exige agente não condutores de eletricidade.


Classe “ D ” - fogo em  metais piróforos e suas ligas { magnésio, sódio, potássio, alumínio, zircônio, titânio e outros). Sua extinção é feita com agentes extintores especiais, que se fundem em contato com o material combustível, formando uma capa isolante.

A proteção contra incêndio se dará:


1 – Isolamento de riscos (afastamentos, compartimentação horizontal e vertical);


2 – Meios de Fuga (saídas, iluminação de emergência);


3 – Meios de Alerta (alarme, sinalização);


4 – Meios de Combate a incêndio (extintores, inst. sob comando, automáticas)

O isolamento por compartimentação é feito por paredes ou lajes corta fogo.

2-Escolha do Agente Extintor-


A tabela a seguir fornece elementos para escolha dos meios de combate a incêndio em função dos produtos cujo incêndio deve ser extinto.

	Meios de combate a incêndio e a sua classificação
	Água em jato denso, extintores com  carga “água-gás”.

Cap. mín.: 10 l
	Espuma Química ou Mecânica

Cap. mín.: 10 e 9 l
	Dióxido de carbônico

( CO2 )

Cap. mín.: 4 l
	Pó carbo-químico

PQS

Cap. mín.: 4 l

	“A”- Materiais sólidos, fibras têxteis, madeira, papel
	        SIM
	
	
	

	“B”- Líquido inflamável, derivados de petróleo
	        NÃO
	      SIM
	      SIM
	      SIM

	“C”- Maquinaria elétrica, motores, geradores, transformadores
	        NÃO
	        NÃO
	      SIM
	      SIM

	“D” – Metais piróforos
	Compostos 
	Químicos 
	especiais
	


Obs.: Sublinhados os recomendados 

3-COMBATE A INCENDIO-

O uso de extintores (NBR 12693) é função do risco do incêndio, fixado pela Municipalidade.

Normalmente são classificados em três classes:


a- risco pequeno- Prédios residenciais, hotéis, escolas, escritórios, bancos, garagens.


b- risco médio- Prédios de escritórios, hospitais, refeições, comércio, centro esportivos, clubes, postos de combustível, oficinas.


c- risco grande- Prédios destinado à industria


A quantidade de extintores é determinada obedecendo a classe de risco, da seguinte forma, exceto prédios residenciais até 2 (dois) pavimentos, sem garagem.

	Risco de fogo
	Área máx. a ser protegida por unidade extintora
	Distância máx. para alcançar o extintor

	
	     POA                       Canoas
	    POA                       Canoas

	Pequeno

Médio

Grande
	    500 m2                     500 m2

    150 m2                     250 m2

    100 m2                     150 m2
	    30 m                        30 m

    15 m                        15 m

    10 m                        15 m


Em qualquer classe de incêndio deve ser usado no mínimo uma unidade extintora por pavimento

Deve-se intercalar os diferentes tipos de extintores sempre que houver diferentes classes de incêndios juntas.

Os extintores deverão ser localizados conforme critérios:


Localização abem visível, fácil acesso e nào nas paredes da escada.


Parte superior do extintor a menos de 1,80 m do piso.

4- Instalações de Combate a Incêndio com Água

As instalações hidráulicas predial para o combate aos incêndios podem ser de dois sistemas:

a -Sob Comando (hidrantes) 

b -Automática (sprinkler) 

4.1- Sistema sob Comando  (NBR 13714/00 e Município)


- Altura superior 12m ( da soleira da entrada ao piso do último pavimento);


- Não residenciais com altura até 12 m e área ( 750 m2  

Constitui o sistema:

Reservatório – tubulações – válvulas – caixas de incêndio – registro de passeio

A distribuição das caixas de incêndio é feita levantando-se em conta o risco, sendo que o alcance máximo é de 30 m de mangueira . O jato necessário é de 10 m, exceto para risco pequeno, que poderá ser reduzido para 4 m.

São exigidos dois jatos simultâneos em qualquer ponto, exceto em prédios exclusivamente residencial

Aplicação e características:

	grupo
	Uso 
	Sistema 
	componentes
	Vazão 

(l/min)
	Volume reserv

( litros)

	A
	residencial
	1(1)
	Mangotinho+engate p/

Mangueira 32 mm
	80
	9.600

	B 


	Hospedagem


	1(2)
	Mangotinho+engate p/

Mangueira 32 mm
	100
	12.000

	D
	Escritório, bancos
	
	
	
	

	E
	Escolas,
	
	
	
	

	H
	Hospitais, asilos
	
	
	
	

	F
	museus, Igrejas,

 ginásios, Boates,

restaurantes
	
	
	
	

	
	Teatro,cinema,

biblioteca
	2
	Mangotinho+2engate 

+ Mangueiras 40 mm
	300
	36.000

	C
	Comércio
	2
	2 engate +

Mangueiras 40mm
	300
	36.000

	G
	Garagens, oficinas,

Postos, rodoviárias
	2
	
	
	

	I
	Industria baixo a 

Médio risco
	2
	
	
	

	I
	Indústria alto risco,

depósito
	3
	2 engate +

Mangueiras 65mm
	900
	54.000


Para Porto Alegre, prédios residenciais o volume é de 10.000 litros e postos de serviços e garagens é de 15.000 litros.

A pressão mínima solicitada nas tomadas de incêndio é de :

Risco pequeno = 4 m.c.a;

Risco médio  = 14 m.c.a;

Risco grande = 17 m.c.a 

A reserva de água para incêndio poderá ser comum com o abastecimento do prédio desde que seja até duas vezes maior que o volume de consumo diário, garantida a recirculação da água.

Em sistema tipo 1 admitir-se-á que o foco de incêndio seja  alcançado por apenas um jato.

A(s) coluna(s) e barrilete(s) de incêndio deverão ser de ferro fundido, aço galvanizado, ou cobre e ter diâmetro mínimo de 63 mm (2 ½”). Tubos de PVC somente enterrados e fora da projeção do prédio.

Uma coluna de incêndio deverá ser prolongada até o passeio onde será colocado caixa com registro.

Caixa de Incêndio

prof.
larg.
Altura


Risco


cm
cm
cm

Pequeno/médio
17
45
75

Grande

20
60
90



4.2 - Sistema Automático- ( NBR 10897/90)


É dito quando o fluxo de água se faz independente de qualquer intervenção de um operador. Conforme o tipo a que pertencem, os dispositivos atuam ao ser atingido determinado nível de temperatura ou de cumprimento de onda de radiações térmicas ou luminosas, ou pela  presença de fumaça no ambiente.


O sistema de sprinkler, isto é , de aspersores, consiste basicamente numa rede de tubulações ligada a um reservatório ou  uma bomba, possuindo, boquilhas ou aspersores dispostos ao longo da rede.


A água ao sair se esparge sobre o local onde irrompeu o incêndio, sob a forma de chuveiro, debelando o fogo logo no seu inicio.

As edificações deverão ter este sistema quando:

. mais de 20 m de altura, independente da área (Canoas 30m);


. mais de 1.600 m2 de área construída, independente da altura;

Exceções:


. habitações coletivas;


. escolas com altura até 20 m, independente da área;


. garagens comerciais, postos de serviços;


. canchas para esporte, independente da área;

. escritórios com altura inferior a 25 m e área até 3.000 m2.

A instalação automática compreende:


Reservatório de água;


Moto-bomba de incêndio e piloto;


Válvula de governo e alarme hidráulico;


Tubulações e conexões;


Chuveiros automáticos (sprinklers); 


Registro de recalque, no passeio, para bombeiros

cor do líquido da âmpola do chuveiro:
temp uso 

temp. acionamento

 
laranja




38ºC


57ºC

vermelho



49ºC


68ºC

amarelo



60ºC


79ºC

verde




74ºC


93ºC

Algumas características do sistema, em função do risco de incêndio;

	
	Risco leve
	Risco médio

	uso
	Escritório,hospital

Hotéis, clubes
	Schopping,

supermercado

	Distância entre 

Chuveiros (m)
	1,9  a  4,6
	4,6

	Volume do

 reservatório
	30.000
	108.000 a 270.000


[image: image1.jpg]Vdlvula de abertura
rdpida

Abrigo

Mangueira
semi-rigida

Esguicho reguldvel

-~ Tomada de dgua

para mangusira
de 40mm

Figura D.1 - Sistema tipo 1 - Mangotinho com ponto de tomada de 4gua para mangueira de 40 mm





[image: image2.jpg]Véivula de abertura
rdpida

Manqueira
Abrigo duplo . sem-rigida
MANGUEIRA DE CENDIO
Abrigo
Saida dupla para
mangueira 40 mm
ESGUICHO REGULAVEL Esguicho reguidvel

DE JATO COMPACTO.





