<<TOC1>> NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085-SEMARNAT-1994, CONTAMINACION ATMOSFERICA - FUENTES FIJAS - PARA FUENTES FIJAS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES FOSILES SOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS O CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA DE HUMOS, PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES, BIOXIDO DE AZUFRE Y OXIDOS DE NITROGENO Y LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA OPERACION DE LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTO INDIRECTO POR COMBUSTION, ASI COMO LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE BIOXIDO DE AZUFRE EN LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DIRECTO POR COMBUSTION.

<<TOC2>> 
Nombre corto:  N085ST94

Legislación:  Federal.

Fuente:  D.O.F.

Emite:  SEDESOL.

Fecha de publicación:  02 de diciembre de 1994.

Fecha de entrada en vigor:  03 de diciembre de 1994.

Modificaciones:




Fecha de publicación

Fecha de entrada en vigor




11 de noviembre de 1997
12 de noviembre de 1997

Reformas:  Punto 9.2.

Nota 23 de abril de 2003: La nomenclatura de la presente Norma se cambió, (antes NOM-085-ECOL-1994), segun Acuerdo publicado en el D.O.F. el 23 de abril de 2003.

<<TOC2>> CONSIDERANDO
Que esta Norma Oficial Mexicana fué expedida por primera vez con carácter emergente con la clave NOM-PA-CCAT-019/93 (NE), el 30 de marzo de 1993 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del mismo año.

Que la misma Norma fué expedida por segunda ocasión con la clave NOM-CCAT-019-ECOL/1993 (NE), y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1993.

Que atendiendo a las opiniones de los sectores involucrados, se determinó modificar los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de contaminantes generados por los procesos de combustión que usan combustibles líquidos y gaseosos, e incluir combustibles sólidos.

Que durante el plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de publicación del respectivo proyecto de norma oficial mexicana, los análisis a los que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvieron a disposición del público para su consulta.

Que dentro del mismo plazo los interesados presentaron sus comentarios al citado proyecto de norma, el cual fue analizado en el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, realizandose las modificaciones procedentes. La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Instituto Nacional de Ecología, ordenó la publicación de las respuestas a los comentarios recibidos en la Gaceta Ecológica, número especial de noviembre de 1994.

Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental aprobó en sesión de 10 de noviembre de 1994, la presente norma oficial mexicana, con la finalidad de asegurar la calidad del aire en beneficio de la salud de la población y el equilibrio ecológico, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085-ECOL-1994, CONTAMINACION ATMOSFERICA - FUENTES FIJAS - PARA FUENTES FIJAS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES FOSILES SOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS O CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA DE HUMOS, PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES, BIOXIDO DE AZUFRE Y OXIDOS DE NITROGENO Y LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA OPERACION DE LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTO INDIRECTO POR COMBUSTION, ASI COMO LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE BIOXIDO DE AZUFRE EN LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DIRECTO POR COMBUSTION.

<<TOC2>> PREFACIO

En la elaboración de está Norma Oficial Mexicana participaron:

-
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

.
Instituto Nacional de Ecología

.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

-
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

.
Dirección General de Normas

-
SECRETARIA DE SALUD

.
Dirección General de Salud Ambiental

-
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL

.
Subsecretaría de Hidrocarburos

-
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

.
Secretaría de Ecología

-
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

.
Dirección General de Proyectos Ambientales
.
Dirección General de Ecología

.
Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en el Valle de México

-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
.
Gerencia de Protección Ambiental.

-
PETROLEOS MEXICANOS
.
Auditoría de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Ahorro de Energía.

.
Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de Energía.

.
Pemex-Refinación

.
Pemex-Gas y Petroquímica Básica.

.
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

-
ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A.C.

-
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C.

-
ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA

-
CAMARA NACIONAL DEL CEMENTO

-
CAMARA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL

-
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE BAÑOS Y BALNEARIOS

-
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

-
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA

-
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS Y JABONES

-
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAVANDERIAS

-
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA

-
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION

-
CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA

-
CELANESE MEXICANA, S.A.

-
INDUSTRIAL QUIMICA DE MEXICO

<<TOC2>> 1. OBJETO

Norma Oficial Mexicana para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión; así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.

<<TOC2>> 2. CAMPO DE APLICACION.

Norma Oficial Mexicana para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, será de observancia obligatoria para el uso de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como para los equipos de generación eléctrica que utilizan la tecnología de ciclo combinado. Será obligatoria igualmente sólo en emisiones de bióxido de azufre, para el uso de los equipos de calentamiento directo por combustión. 

Se exceptúan los equipos domésticos de calentamiento de agua, de calefacción y las estufas utilizados en casas habitación, escuelas, hospitales y centros recreativos, en las industrias cuando estos equipos sean utilizados en las areas de servicios al personal, sin embargo, aplicará para el caso de industrias, comercios y servicios, cuando los equipos y sistemas de combustión en lo individual o la suma de varios rebasen los 10 cc de capacidad nominal en cada instalación. 

También se exceptúan los quemadores industriales de campo; el sistema de regeneración de las plantas de desintegración catalítica; las plantas recuperadoras de azufre y los procesos de calentamiento directo que producen bióxido de azufre adicional al proveniente del combustible.

<<TOC2>> 3. REFERENCIAS.

NMX-AA-01
Determinación de la densidad aparente visual de humo.

NMX-AA-09
Determinación de flujo de gases en un conducto por medio de un tubo pitot.

NMX-AA-10
Determinación de emisión de material particulado contenido en los gases que fluyen por un conducto.

NMX-AA-23
Terminología.

NMX-AA-35
Determinación de bióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno en los gases de combustión.

NMX-AA-54
Determinación del contenido de humedad en los gases que fluyen por un conducto.

NMX-AA-55
Determinación de bióxido de azufre en gases que fluyen por un conducto.

<<TOC2>> 4. DEFINICIONES.

4.1 Calentamiento directo.

La transferencia de calor por flama, gases de combustión o por ambos, al entrar en contacto directo con los materiales del proceso.

4.2 Calentamiento indirecto.

La transferencia de calor por gases de combustión que no entran en contacto directo con los materiales del proceso.

4.3 Capacidad nominal.

La potencia térmica de diseño de un equipo de combustión indicada por el fabricante.

4.4 Certificado de emisión.

El documento expedido por la Secretaría que acredita la cantidad de contaminantes a la atmósfera que puede emitir una fuente fija en un año de acuerdo a su capacidad nominal y al nivel regional de emisiones.

4.5 Combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos.

4.5.1. Los combustibles sólidos se refieren a las variedades de carbón mineral cuyo contenido fijo de carbono varía desde 10% hasta 90% en peso y al coque de petróleo.

4.5.2. Los combustibles fósiles líquidos o gaseosos son los derivados del petróleo y gas natural tales como petróleo diáfano, diesel,  combustóleo, gasóleo, gas L.P., butano, propano, metano, isobutano, propileno, butileno o cualquiera de sus combinaciones.

4.6 Ciclo combinado

Proceso para la obtención de calor en dos etapas que incluye en la primera, la generación de gases de combustión y la expansión de los mismos y en la segunda, transferencia y recuperación del calor con propósito de generación de energía eléctrica

4.7 Consumo energético horario

Es la cantidad empleada de un combustible por hora multiplicada por su poder calorífico y se expresa en MJ/h

4.8 Densidad de humo.

La concentración de partículas sólidas o líquidas transportadas por la corriente de gases producto de una combustión incompleta.

4.9 Equipo de combustión existente.

El instalado y/o el proyectado y aprobado para su instalación por la autoridad competente antes de la publicación de la presente Norma Oficial Mexicana.

4.10 Equipo de combustión nuevo.

El instalado por primera vez, por sustitución de un equipo existente o aprobado por la autoridad competente, en fecha posterior a la publicación de la presente norma oficial mexicana.

4.11 Fuente Fija

La instalación o conjunto de instalaciones pertenecientes a una sola persona física o moral, ubicadas en una poligonal cerrada que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

4.12 Límite de emisión ponderada.

El promedio permisible de descarga de un contaminante a la atmósfera, aplicable a cada fuente fija.

4.13 Monitoreo continuo.

El que se realiza con equipo automático con un mínimo de 15 lecturas en un período no menor a 60 minutos y no mayor a 360 minutos. El resultado del monitoreo es el promedio del período muestreado.

4.14 Número de mancha.

El valor numérico que se obtiene al comparar la mancha producto del paso de un cierto volumen de gas de combustión por un papel filtro con las tonalidades de la escala patrón equivalente.

4.15 Operación de arranque del equipo de combustión.

El inicio de operación de los procesos de combustión.

4.16 Operación de soplado.

La limpieza de hollín de los tubos de una caldera mediante la inyección de aire, vapor u otro fluido a presión.

4.17 Resto del país

Es toda la extensión territorial nacional excluyendo la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, (ZMCM) y las zonas críticas.

4.18 Región

Se consideran regiones a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y cada una de las zonas críticas.  

4.19 Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara.

El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan.

4.20 Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).

El área integrada por las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal y los siguientes 17 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Chalco de Covarrubias, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla y Tultitlán.

4.21 Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey.

El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Juárez.

4.22 Zonas Críticas.

Se consideran zonas críticas (ZC): las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara; los centros de población de: Coatzacoalcos-Minatitlán (municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del sureste, Cosoleacaque y Nanchital), en el Estado de Veracruz; Irapuato-Celaya-Salamanca (municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán), en el Estado de Guanajuato; Tula-Vito-Apasco (municipios de Tula de Allende, Tepeji de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxoapan y Apaxco) en los Estados de Hidalgo y de México; corredor industrial de Tampico-Madero-Altamira (municipios de Tampico, Altamira y Cd. Madero), en el Estado de  Tamaulipas; el municipio de Tijuana, en el Estado de Baja California y el municipio de Cd. Juárez en el Estado de Chihuahua.

4.23 Nivel regional de emisión

El promedio permisible de descarga de un contaminante a la atmósfera, aplicable a un conjunto de fuentes fijas localizadas en una zona crítica.

<<TOC2>> 5. ESPECIFICACIONES.

5.1 Los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre de los equipos de combustión de las fuentes fijas a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana, son los establecidos en las Tablas 4 y 5.

5.2 Cuando existan dos o más ductos de descarga cuyos equipos de combustión utilicen en forma independiente o conjunta combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos, podrán sujetarse a los valores de emisión contemplados en las tablas 4 y 5, o ponderar las emisiones de sus ductos de descarga en función de la capacidad térmica del equipo o conjunto de equipos de combustión mediante la utilización de la ecuación (1) y de la combinación de los combustibles fósiles utilizados de acuerdo a la tabla 1; y cuyo resultado deberá de cumplir con el límite máximo promedio permisible, que resulta de promediar ponderadamente los límites máximos permisibles de emisión contemplados en las tablas 4 y 5 de los equipos de combustión de una fuente fija al utilizar la ecuación (2).

TABLA 1
Combinación de combustibles
Límite de Referencia

Gas/líquido
Líquidos

Gas/sólido
Sólidos

Líquido/sólido
Líquidos 

Gas/líquido/sólido
Líquidos

Como alternativa la ecuación (3) para aquellos equipos de combustión que individualmente no cuenten con un sistema de medición y registro de alimentación de combustible.

Ecuación 1


ECT1.CT1+ECT2.CT2+...+ECTN.CTN
EPCT  =  ----------------------------------------------------------


CT1+CT2+...+CTN
Donde:

EpCT=
Emisión ponderada expresada en kg/106 kcal

ECT1=
Emisión de contaminante determinado en cada equipo de combustión expresada en kg/106 kcal.

CTi=
Carga térmica de cada equipo de combustión, expresada en kcal/h. Se obtiene al multiplicar el consumo de combustible por su poder calorífico.

i=
1,2,...,n en donde "n" es el número de equipos de combustión existentes en una misma fuente.

Ecuación 2


LE1*C1+LE2*C2+...+LEn*Cn
LEP  =  --------------------------------------------


C1+C2+..+Cn
LEP=
Límite Máximo Promedio Permisible por Fuente Fija expresada en Kg/106 Kcal. o partes por millon en volumen.

LEi=
Límite Máximo Permisible de Emisión de contaminantes para el equipo de combustión i, seleccionado de las tablas 4 o 5 en función del tipo de combustible, expresado en kg/106 Kcal. o partes por millón en volumen. 

Ci=
Consumo energético del equipo de combustión i expresado en Kg/106 Kcal. por hora (Anexo 5).

i=
Número consecutivo (1,2,3.....,n) que se asigna a las fuentes existentes.

n=
Número total de equipos de combustión existentes dentro de un mismo predio.

Ecuación 3


E1.Q1+E2.Q2+...+En.Qn
EpQ  =  ----------------------------------------


Q1+Q2+....+Qn
donde:

EpQ=
Emisión ponderada en base a flujo en chimenea, expresada en unidades de concentración según se indica en las tablas 4 y 5.

Ei=
Emisión determinada en cada equipo de combustión, expresada en unidades de concentración según se indica en las tablas 4 y 5.

i=
1,2,...,n

Q=
Flujo en chimenea expresado en m3/min. a condiciones de 760 mm de Hg a 25°C, base seca y 5% de oxígeno.

5.3 Las fuentes fijas cuya capacidad total en equipos de combustión sea mayor a 43,000 MJ/h, deberán respaldar el total de las emisiones de bióxido de azufre con certificados de emisión, los cuáles serán asignados con base en los niveles regionales establecidos en la tabla 2 y no deberán sobrepasar los límites de emisión ponderada indicados en la tabla 5.

TABLA 2

REGION
EMISION DE SO2


(Kg/106 Kcal)


Zona Metropolitana de la Ciudad de México
0.36


Zonas críticas
1.44

Conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la Secretaría de Desarrollo Social establecerá el esquema de regionalización, los procedimientos y el programa para que las fuentes fijas a que se refiere este numeral, cumplan con los límites de emisión ponderada por fuente fija, así como los niveles regionales de emisión, tomando en consideración el avance de los programas de infraestructura de suministro de combustibles.

5.4 Los equipos de combustión existentes deberán cumplir con los límites de óxidos de nitrógeno consignados en la Tabla 4 y a partir de 1998 con los límites de la Tabla 5. Todo equipo de combustión nuevo deberá cumplir con los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno consignados en la Tabla 5.

5.5 La operación de soplado que requieren los equipos de combustión de proceso continuo que utilicen combustibles sólidos ó líquidos, deberá efectuarse con una frecuencia de por lo menos una vez por turno o de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El tiempo de soplado no deberá exceder de 25 minutos por soplador o deshollinador, cuando se trate de equipos con capacidad mayor a 43,000 MJ/h y de 10 minutos para los menores.

5.6 Los combustibles que se distribuyan en México deberán cumplir con la calidad ecológica necesaria para cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en esta norma. Las empresas que suministren combustibles sólidos y líquidos deberán certificar en las facturas de embarque de éstos, el contenido de azufre expresado en por ciento en peso. La descarga de bióxido de azufre a la atmósfera de equipos que usen combustibles gaseosos, sólidos y líquidos o cualquiera de sus combinaciones, se calculará con base en el consumo mensual de éstos y al contenido de azufre certificado por el proveedor. 

Para efectos de verificación, y en su caso, de sanción, el nivel de emisión se calculará mediante la ecuación 4:

Ecuación 4

[image: image5.png]1994 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

TABLA4.

DENSIDAD PARTICULAS (PST) BIOXIDO DE AZUFRE OXIDOS DE NITROGENO
CCAPACIDAD DEL mg/m?® (ky/10° keal) ppm ¥ (kg/10° keal) ppm ¥ (kg/10° keal) EXCESO DE
DEL TIPO DE HUMO e e e AIRE DE
EQUIPO DE | COMBUSTIBLE COMBUSTION
COMBUSTION | EMPLEADO % volumen
Mih )
Nimero de
manchau | zMcmM | zC Rp | mcm | zc@) | RP | mMcm | zc@ | Re
opacidad
Combusttiea 4 NA NA Na | 1100 | 2100 | 2600 | na NA NA
o @.08) | (7.80) | (281)
gastlen 60
Hasta 5,250
Otros 3 NA NA Na | 1100 | 2100 | 2600 | Na NA NA
liguidos @.08) | (781 | @81
Gasensos 0 NA NA NA Na | oA | ona | oA NA NA
NA 100 | 425 | 600 | 1100 | 2100 | 2600 | 220 | 300 | 400
DZ?SSS a Liguidos (0.142) | (0604) | (0852) | (408) | (7.80) | (3.81) | (0.588) | (0.801) | (1.064) 50
Gasensos NA NA NA NA Na | Na | na | 200 | s00 | 400
(0.563) | (0.767) | (1.028)
Liguidios NA 100 | 425 | 550 | 1100 | 2100 | 2600 | 180 | 300 | 400
De 43,0002 (0.142) | (0604) | (0781) | (408) | (7.87) | (3.81) | (0.481) | (0.801) | (1.069)
110,000 40
Gasensos NA NA NA NA Na | Na | na | 180 | so0 | 400
(0.460) | (0.767) | (1.028)
Mayor e Solidos NA 70 325 | 435 | 1100 | 2100 | 2600 | 160 | 280 | 400
110,000 (0.105) | (0.496) | (0.664) | (4.32) | (8.24) | (3.81) | (0.449) | (0.785) | (1.122)
Liguidios NA 70 325 | 500 | 1100 | 2100 | 2600 | 160 | 280 | 400 30
(0.099) | @462) | 0.710) | (4.12) | (7:81) | (@81 | (0427) | (0.748) | (1.069)
Gasensos NA NA NA NA Na | Na | na | 160 | 280 | 400
(0.409) | (0.716) | (1.023)

MNotas y significados de siglas en Anexo 1





Donde:

i    =
Número de combustibles/equipos que se utilizan

Qi   =
Cantidad de combustible consumido en un equipo durante un período determinado.

FECi =
Factor de emisiones específico al tipo de combustible, según datos de la tabla 3.

FCi =
Factor de conversión para obtener el nivel de emisiones en kg de SO2/106 kcal.

Ne =
Nivel de emisión.

TABLA 3

Combustible
Factor de emisión


kg de SO2/106 kcal


Combustóleo con 1% en peso de azufre
2.04


Combustóleo con 2% en peso de azufre
4.08


Combustóleo con 4% en peso de azufre
8.16


Diesel con 0.5% en peso de azufre
0.91


Gas Natural
0(Cero)

Para los combustibles que no están contemplados en esta tabla, el factor de emisión se calculará de acuerdo a la ecuación 5.

Ecuación 5

                                 %S             kgS                kgSO2
                                -----  [--------------------] * 2[---------]

                                100   KgCombustible         kgS            KgSO2
Factor de emisión = -------------------------------------------- = [------------]

                                                                  106 kcal              106kcal

                                Poder calorífico [---------------------]

                                                              kgcombustible

Donde:

% S = 
% en peso de azufre del combustible.

<<TOC2>> 6. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA OPERACION DE LOS EQUIPOS DE COMBUSTION.
6.1 Requisitos.

6.1.1 Los responsables de los equipos de combustión de las fuentes fijas referidas en esta Norma Oficial Mexicana deben observar, según proceda, los siguientes requisitos de operación:

6.1.1.1 Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de combustión, medición y análisis de las emisiones y de los certificados de calidad del combustible empleado.

6.1.1.2 La bitácora deberá tener como mínimo la siguiente información:

Control de operación: fecha, turno, hora de reporte, presión de vapor, temperatura de gases, temperatura del agua de alimentación, temperatura y presión de combustión, color de humo, purga de fondo, purga de nivel, disparo valvúla de seguridad, consumo de combustible; controles: de presión, bomba agua de alimentación paro y arranque, paro por fallo de flama.

Control de emisiones contaminantes: eficiencia, temperatura de gases, aire en exceso, O2, CO2, opacidad de humo; datos del combustible empleado según certificado; análisis de emisiones según tabla 6: densidad de humo, partículas (PST), bióxido de azufre, oxidos de nitrógeno; análisis de agua de alimentación.

6.1.1.3 La medición y análisis de las emisiones deben realizarse con la frecuencia y métodos que se indican en la Tabla 6.

6.1.1.4 Los métodos equivalentes a que se refiere la Tabla 6 tendrán que ser los que se consideran en el Anexo 3 de esta Norma Oficial Mexicana, o algún otro que demuestre la misma precisión con previa autorización de la autoridad competente.

6.2   Condiciones.

6.2.1 Los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera establecidos en las Tablas 4 y 5 de la presente Norma Oficial Mexicana sólo podrán rebasarse en el caso de:

6.2.1.1 Operaciones de arranque del equipo de combustión, siempre que no excedan 15 minutos y la operación no se repita más de dos veces al día en equipos de capacidad menor a 43,000 MJ/h y 18 horas para alcanzar la máxima carga o capacidad en los equipos mayores de 43,000 MJ/h.

Cuando por las características de los procesos y/o de los equipos de combustión se justifique técnicamente que se requiere mayor tiempo para su arranque, lo deberán comunicar a la autoridad competente.

6.2.1.2 Operaciones de soplado, siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el punto 5.5 de esta Norma.

6.2.2 Para los efectos de cuantificación de las emisiones de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno deben seguirse los procedimientos establecidos en las Normas Mexicanas correspondientes, o en su caso, los que establezca la autoridad competente.

6.2.3 Cuando por una chimenea confluyan otras corrientes gaseosas para ser descargadas a la atmósfera conjuntamente con las generadas por las de combustión, la medición de las emisiones deberá realizarse por separado.

6.2.4 En el caso de que no se cuente con las especificaciones sobre la capacidad nominal del equipo de combustión, ésta se determina mediante la ecuación 6.

Ecuación 6

HN  =  Hc  .  V

Donde:

HN=
Capacidad térmica del equipo de combustión, expresada en megajoules por hora, (MJ/h).

Hc=
Poder calorífico del combustible empleado, expresado en megajoules por kilogramo,(MJ/kg).

V=
Consumo de combustible, expresado en kilogramos por hora, (kg/h).

6.2.5 Cuando se utilicen simultánea o alternadamente dos o más combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, la capacidad nominal del equipo de combustión se determinará mediante la ecuación 7.

Ecuación 7


HC1*V1+HC2*V2+....+HCn*Vn
HpN  =  ----------------------------------------------


V1+V2+....+Vn
Donde:

HpN =
Capacidad térmica ponderada del equipo de combustión, expresada en megajoules por hora (MJ/h)

HC1 =
Poder calorífico de cada uno de los combustibles empleados, expresado en megajoules por kilogramo (MJ/kg)

Vi  =
Consumo de cada combustible, expresado en kilogramos por hora (kg/h)

i   =
1,2,..., n en donde "n" es el número de combustibles usados en un mismo equipo de combustión.

Para la presente norma oficial mexicana se consideran los poderes caloríficos de los combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos indicados en el anexo 4.

<<TOC2>> 7. VIGILANCIA.

7.1 La Secretaría de Desarrollo Social por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como los Gobiernos del Distrito Federal, de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.

<<TOC2>> 8. SANCIONES.

8.1 El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

<<TOC2>> 9. VIGENCIA.

9.1 La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

9.2 Los límites de emisiones establecidos en la tabla 2 y los niveles regionales a que se refiere el numeral 5.3, serán aplicables a partir de que opere la instrumentación del esquema de certificados de emisión transferibles, lo que será notificado por la Secretaría mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación al menos un año antes de su entrada en vigor.

Los límites de emisión a que se refiere la tabla 5 serán aplicables a partir del 1 de enero de 1998, salvo los casos que se determinen conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo.

En las zonas críticas en las que no exista disponibilidad de los combustibles con la calidad ecológica que establezcan las normas oficiales mexicanas respectivas, el Instituto Nacional de Ecología, previa consulta con el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, suspenderá la aplicación de los límites de emisión de las tablas 2 y 5 por lo que hace a bióxido de azufre y partículas, aplicando los valores señalados en la tabla 4 en tanto subsista dicha situación.

Para efectos del párrafo anterior, las zonas críticas abastecidas por la refinería de Cadereyta (Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, el corredor industrial Tampico-Madero-Altamira, Tamaulipas y la termoeléctrica de Samalayuca, Chihuahua), deberán aplicar los límites de emisión de la tabla 4 

TABLA 4.

[image: image1.wmf]e

N

=

Qi

*

FECi

*

FCi

Qi

*

FCi

å

å


1994 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

Notas y significado de siglas en Anexo 1.

TABLA 5

1° ENERO DE 1998 EN ADELANTE
[image: image2.png]TABLAS

1° ENERO DE 1998 EN ADELANTE
CAPACIDAD DEL DENSIDAD |  PARTICULAS (PST) | BIOXIDO DE AZUFRE |OXIDOS DE NITROGENO| EXCESO DE
EQUIPO DE TIPO DI DE HUMO mg/m”* (kg0 keal) ppm V (kg/10° keal) ppm V (kgA0® keal) AIRE DE
COMBUSTION | COMBUSTIBLE O] U] ) COMBUSTION
Min EMPLEADO % volumen
®)
Nimero de
manchau | ZMcM | ZC 3) | RP | zMcM | ZC(@3)| RP |zmcM|zC@)| RP
opacidad
Carnbustblen
ogastle 3 Na | oma | A | ss0 | 100 | 2200 ma | na | na
Hasta 5260 (204) | (@408) | (B.16) a0
Otros liguidos 2 Na | oma | Na | 580 | 1000|2200 mA | NA | Na
(204 | (@08 | (8.16)
Gaseasos 0 Na | oma [ owa | oma | oNa | ma | oma | na | Na
Licuidos NA 75 | 350 | asn | sso | 100 2200 | 190 | 190 | a75
De 5250 243,000 (0.106) | (0.497) | (0.639) | (2.04) | (4.08) | (8.16) | (0.507) | (0.507) | (1.0)
a0
Gasensos NA Na | oma [ omNa | ona | oNa | ma | 190 | a0 | a7s
(0.486) | (0.486) | (0.959)
Licuidos NA 60 | 300 | aoo | sso | 1900 (2200 110 | 110 | a75
De 43,0002 (0.085) | (0.426) | (0.568) | (2.04) | (4.08) | (8.16) | (0.294) | (0.294) | (1.0)
110,000 30
Gasensos NA Na | oma [ oA | oma | omNa | oma | 110 | 110 | ars
(0.281) | (0.281) | (0.959)
Solidos NA 60 | 250 | 360 | ss0 | 100 | 2200 | 110 | 110 | a7
Mayor de 110,000 (0.090) | (0.375) | (0.525) | (2.16) | (4.31) | (8.16) | (0.309) | (0.309) | (1.052) 2
Licuidos NA 60 | 250 | 360 | ss0 | 1100 | 2200 | 110 | 110 | a7
(0.085) | (0.355) | (0.497) | (2.04) | (4.08) | (8.16) | (0.294) | (0.:294) | (1.0)
Gasensos NA Na | oma [ oA | oma | omNa | oma | 110 | 110 | ars
(0.281) | (0.281) | (0.959)

Notas y significadas de siglas en Anexo 2





Notas y significado de siglas en Anexo 2.

TABLA 6

MEDICION Y ANALISIS DE GASES DE COMBUSTION

CAPACIDAD
PARAMETRO
FRECUENCIA
TIPO DE EVALUACION
TIPO DE 

DEL EQUIPO DE

MINIMA DE

COMBUSTIBLE

COMBUSTION

MEDICION

MJ/h

densidad
1 vez cada 3
puntual (3 muestras);
líquido y gas

Hasta 5,250
de humo
meses
mancha de hollín


CO2, CO, 
1 vez cada 3
puntual (3 muestras); 
líquido y gas


O2, N2
meses
ver anexo 3


SO2
1 vez cada 3 
medición indirecta a través de 



meses
certificados de calidad de 
líquido




combustibles que emita el




proveedor


Partículas
una vez 
isocinético 
De 5,250
suspendidas
por año
(mínimo durante 60 minutos);
líquido
a 43,000
totales

2 muestras definitivas (2)

NOx
una vez 
continuo (4); quimiluminiscencia
líquido y gas



por año
o equivalente


SO2 
una vez 
medición indirecta a través de 



por año
certificados de calidad de 
líquido




combustibles que emita el 




proveedor


CO2, CO, 
diario
puntual (3 muestras);
líquido y gas


O2, N2

ver anexo 3 o equivalente



Partículas 
una vez 
isocinético 

De 43,000
suspendidas
por año
(mínimo durante 60 minutos);
líquido

a 110,000
totales

2 muestras definitivas


NOx
1 vez cada 
continuo (4); quimiluminiscencia
líquido y gas



6 meses
o equivalente


SO2
una vez 
medición indirecta a través de



por año
certificados de calidad de
líquido




combustibles que emita el




proveedor


CO2, CO,
una vez 
puntual (3 muestras);
líquido y gas


O2, N2
por turno
ver anexo 3 o equivalente


Partículas
1 vez cada
isocinético

Mayor de 
suspendidas 
6 meses
(mínimo durante 60 minutos);
sólido, líquido

110,000
totales
2 muestras definitivas


NOx
permanente
continuo (4); quimiluminiscencia
sólido,líquido y 



(3)
o equivalente
gas.


O2
permanente
continua; campo magnético




o equivalente, con registrador
líquido y gas




como mínimo ó equivalente


SO2
una vez 
medición indirecta a través de



por año
certificados de calidad de 
sólido, líquido




combustibles que emita el 




proveedor

NOTAS:

(1)
Ver 6.1.1.4 

(2)
Ver 6.1.1.5

(3)
El monitoreo continuo de NOx será permanente en las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey; con una duración de cuando menos 7 días una vez cada 3 meses en las zonas críticas; y con una duración de cuando menos 7 días una vez cada seis meses en el resto del país.

(4)
Ver 4.13


Deberán realizarse las mediciones correspondientes a equipos de calentamiento industriales del ambiente de cualquier capacidad en enero y octubre de cada año.

<<TOC2>> ANEXO 1
NOTAS:

(1)
Concentraciones referidas a 25 °C, 760 mm Hg, 5 % de oxígeno en volumen y base seca. Entre paréntesis se expresa el equivalente de la concentración en unidades de kg/106 kcal.


El factor para corregir el 02 a la base del 5 % de oxígeno, se calcula de acuerdo a la ecuación 7.


Ecuación 7

[image: image3.wmf]r

r

m

m

E

=

21

-

O

21

-

O

*

E


Donde:

Er = Emisión calculada al valor de referencia del O2 

Em = Emisión medida (NOx ó CO)

Om = Valor medido para el O2
Or = Nivel de referencia para el O2  

(2)
Los valores de emisión de Partículas, Bióxido de Azufre y Oxidos de Nitrógeno podrán ser determinados con promedios ponderados de fuente fija, haciendo uso del procedimiento descrito en el punto 5.2 de esta Norma.

(3)
Se refiere únicamente a las Zonas Metropolitanas de Monterrey y Guadalajara y a las Ciudades de Tijuana, Baja California y Cd. Juárez, Chihuahua.

(4)
Determinado con la siguiente ecuación y medido antes del precalentador de aire o de cualquier infiltración que diluya los gases de combustión:


EA = (O2 - 0.5 CO) 100/(0.264 N2 - 02 + 0.5 CO); DONDE: O2, CO y N2, corresponden al porciento en volumen de oxígeno, monóxido de carbono y nitrógeno respectivamente contenidos en los gases de combustión en base seca.

(5)
Para efectos del cumplimiento de los límites del bióxido de azufre, el corredor industrial Tampico-Madero-Altamira en el Edo. de Tamaulipas deberá cumplir con el valor establecido para el resto del país.

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS:

ZMCM
Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

ZC
Zonas Críticas.

RP
Resto del País.

NA
No Aplica.

<<TOC2>> ANEXO 2
NOTAS:

(1)
Cconcentraciones referidas a 25°C, 760 mm Hg, 5% de oxígeno en volumen y base seca. Entre paréntesis se expresa el equivalente de la concentración en unidades de kg/106 kcal.


El factor para corregir el 02 a la base del 5 % de oxígeno, se calcula de acuerdo a la ecuación 7.


Ecuación 7

[image: image4.wmf]r

r

m

m

E

=

21

-

O

21

-

O

*

E


Donde:

Er = Emisión calculada al valor de referencia del O2
Em = Emisión medida (NOx ó CO)

Om = Valor medido para el O2
Or = Nivel de referencia para el O2 
(2)
Los valores de emisión de Partículas, Bióxido de Azufre y Oxidos de Nitrógeno podrán ser determinados con promedios ponderados de fuente fija, al hacer uso del procedimiento descrito en el punto 5.2 de esta Norma.

(3)
Zonas críticas (especificadas en el punto 4.22 de esta norma).

(4)
Se refiere únicamente a la Zonas metropolitanas de las ciudades de Monterrey y Guadalajara y las ciudades de Tijuana, Baja California y Cd. Juárez, Chihuahua.

(5)
Determinado con la siguiente ecuación y medido antes del precalentador de aire o de cualquier infiltración que diluya los gases de combustión:


EA = (O2 - 0.5 CO) 100/(0.264 N2 - 02 + 0.5 CO); donde O2, CO y N2, corresponden al porciento en volumen de oxígeno, monóxido de carbono y nitrógeno respectivamente contenidos en los gases de combustión en base seca.

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS:

ZC
Zonas Críticas

NA
No Aplica.

ZMCM
Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

RP
Resto del país

<<TOC2>> ANEXO 3

CONTAMINANTES Y SUS METODOS DE EVALUACION PARA

FUENTES FIJAS Y METODOS EQUIVALENTES

CONTAMINANTE
METODO DE EVALUACION
METODO EQUIVALENTE

Densidad de humo
huella o mancha de hollín
----

opacidad

Partículas
isocinético
----

suspendidas totales

Oxidos de nitrógeno
quimiluminiscencia
infrarrojo no dispersivo


infrarrojo no dispersivo

Oxidos de carbono
celdas electroquímicas*
----


orsat (O2, CO2 y CO)


celdas electroquímicas
orsat (O2, CO2 y CO)

Oxígeno
paramagnéticos
óxidos de zirconio



(celdas electroquímicas)


medición indirecta a través de
Capacidad del
Hasta 5,250:


certificados de calidad de
equipo de 
vía húmeda (torino)


combustibles que emita el proveedor
combustión
infrarrojo no dispersivo



MJ/h
celdas electroquímicas

SO2



Mayores de 5,250:




vía húmeda




infrarrojo no dispersivo

* Se calcula el valor dado que no se obtiene por medición directa.

<<TOC2>> ANEXO 4

PODER CALORIFICO

COMBUSTIBLE
MJ/kg DE COMBUSTIBLE


Gas natural
52


Gas L.P.
48


Butano
49


Isobutano
45


Propano
50


Butileno
49


Propileno
49


Metano
55


Petróleo diáfano
46


Gasolina
47


Diesel
48


Gasóleo
42


Combustóleo pesado
42


Combustóleo ligero
43


Carbón mineral
Variable


Coque de petróleo
31

<<TOC2>> ANEXO 5

TABLA DE EQUIVALENCIAS

UNIDAD
X
=

MJ
megajoule
239
kcal


MJ
megajoule
0.277
kWh


kcal
kilocaloría
4.186x10-6
MJ


kcal
kilocaloría
1.162x10-3
kWh


kWh
kilovatio hora
3.6
MJ


kWh
kilovatio hora
860.4
kcal


kcal
kilocaloría
3.968
B.T.U.


B.T.U.
Unidad Térmica Británica
0.252
kcal


C.C.
Caballo caldera
35.3
MJ/h


MJ/h
megajoule
0.028
C.C.


S
Azufre
2
SO2

SO2
Bióxido de azufre
0.5
S

---------- FIN DEL ORDENAMIENTO ----------

PAGE  
15
http://mx.geocities.com/merbmx/index.htm

