TABELA DA PIRELLI

FIOS E CABOS PIRASTIC ECOFLAM E CABOS PIRASTIC ECOPLUS

OCUPAÇÃO MÁXIMA SUGERIDA DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS DE PVC (NBR 6150 – CLASSE B, ROSCÁVEL).

Secão

Nominal

(mm2)
Número máximo de condutores no eletroduto


2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tamanho nominal do eletroduto (mm)

1,5
20
25
25
32
32
32
40
40
40

2,5
25
25
32
40
40
40
40
50
50

4,0
25
32
40
40
40
50
50
60
60

6,0
32
40
40
50
50
60
60
60
60

10
40
40
50
60
60
60
75
75
75

16
50
60
60
75
75
85
85
85
85

25
60
75
75
85
85
-
-
-
-

35
60
75
85
85
-
-
-
-
-

50
75
85
-
-
-
-
-
-
-

70
85
-
-
-
-
-
-
-
-

95
85
-
-
-
-
-
-
-
-

OBS. Tamanho nominal NBR 6150 – Classe B

mm
16
20
25
32
40
50
60
75
85

pol
1/2
3/4
1
1  1/4
1  1/2
2
2  1/2
3
3  1/2

