TABELA 12 – CABOS SINTENAX ECONAX E SINTENAX FLEX TRIPOLARES

Capacidade de condução de corrente e queda de tensão unitária, a temperatura amibiente de 30ºC, instalados em bandeja perfurada ou leito, circuito trifásico, contíguos, em uma única camada, grupos de cabos semelhantes.

	Seção Nominal  (mm2)
	Capacidade de Condução (A)
	Queda de tensão

Fp = 0,8

	
	1 circuito
	4 circuito agrupados
	9 ou mais circuitos agrupados
	

	1,5
	18,5
	14
	13
	20,2

	2,5
	25
	19
	18
	12,4

	4
	34
	26
	24
	7,8

	6
	43
	33
	31
	5,2

	10
	60
	46
	43
	3,1

	16
	80
	62
	58
	2,0

	25
	101
	78
	73
	1,3

	35
	126
	97
	91
	0,97

	50
	153
	118
	110
	0,74

	70
	196
	151
	141
	0,54

	95
	238
	183
	171
	0,42

	120
	276
	213
	199
	0,35

	150
	319
	246
	230
	0,30

	185
	364
	280
	262
	0,26

	240
	430
	331
	310
	0,22


