TABELA 14 – FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA

	Temperatura Ambiente (ºC)
	Cabo

	
	Pirastic Ecoflam, Pirastic Ecoplus e Sintenax Flex
	Eprotenax Ecofix, Eprotenax Flex,Voltane Ecolene e Afumex

	10
	1,22
	1,15

	15
	1,17
	1,12

	20
	1,12
	1,08

	25
	1,06
	1,04

	30
	1,00
	1,00

	35
	0,94
	0,96

	40
	0,87
	0,91

	45
	0,79
	0,87

	50
	0,71
	0,82

	55
	0,61
	0,76

	60
	0,50
	0,71

	65
	-
	0,65

	70
	-
	0,58

	75
	-
	0,50

	80
	-
	0,41


