TABELA  6 – FIOS E CABOS PIRASTIC ECOFLAM, CABOS FLEXIVEIS PIRASTIC ECOPLUS, SINTENAX ECONAX E SINTENAX FLEX UNIPOLARES

Capacidade de condução de corrente e queda de tensão unitária, a temperatura ambiente de 30ºC, instalados em eletroduto aparente, embutido em alvenaria ou em eletrocalha.

	Seção (mm2)
	Capacidade Corrente
	Queda de tensão fp=0,8

	
	2 condutores
	3 condutores
	Conduto não magnético
	Conduto magnético

	
	
	
	Circuito Trifasico  
	Circuito Monofásico
	

	1,5
	17,5
	15,5
	23,3
	20,2
	23

	2,5
	24
	21
	14,3
	12,4
	14

	4,0
	32
	28
	8,96
	7,79
	9,0

	6,0
	41
	36
	6,03
	5,25
	5,87

	10
	57
	50
	3,63
	3,17
	3,54

	16
	76
	68
	2,32
	2,03
	2,27

	25
	101
	89
	1,51
	1,33
	1,50

	35
	125
	110
	1,12
	0,98
	1,12

	50
	151
	134
	0,85
	0,76
	0,86

	70
	192
	171
	0,62
	0,55
	0,64

	95
	232
	207
	0,48
	0,43
	0,50

	120
	269
	239
	0,40
	0,36
	0,42

	150
	309
	275
	0,35
	0,31
	0,37

	185
	353
	314
	0,30
	0,27
	0,32

	240
	415
	370
	0,26
	0,23
	0,29


