TABELA 22 – FIOS E CABOS PIRASTIC ECOFLAM E CABOS PIRASTIC ECOPLUS

Ocupação máxima sugerida dos eletrodutos aço carbono (NBR 5624).

	Seção Nominal (mm2)
	Número máximo de condutores no eletroduto

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tamanho nominal do eletroduto

	1,5
	32
	40
	40
	50
	65
	65
	65
	65
	75

	2,5
	32
	40
	50
	65
	65
	65
	65
	75
	75

	4
	40
	50
	65
	65
	75
	75
	75
	75
	85

	6
	40
	65
	65
	75
	75
	75
	85
	85
	85

	10
	50
	65
	75
	75
	75
	85
	85
	85
	-

	16
	65
	75
	75
	85
	85
	-
	-
	-
	-

	25
	75
	75
	85
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	75
	85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


