TABELA 24 – LIMITES DE QUEDA DE TENSÃO (NBR 5410)

	Instalações
	Iluminação
	Outros usos

	A
	Alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão.
	4%
	4%

	B
	Alimentadas diretamente por subestações de transformação ou transformador, a partir de uma instalação de alta tensão.
	7%
	7%

	C
	Instalações que possuam fonte própria.
	7%
	7%


