TABELA 23 – CABOS SINTENAX ECONAX E FLEX, CABOS EPROTENAX ECOFIX E FLEX

Ocupação máxima sugerida dos eletrodutos rígido de aço carbono (NBR 5624).

	Seção Nominal (mm2)
	Número máximo de condutores no eletroduto

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tamanho nominal do eletroduto

	1,5
	20
	32
	32
	40
	40
	50
	50
	50
	50

	2,5
	25
	32
	40
	40
	50
	50
	50
	65
	65

	4
	32
	40
	50
	50
	65
	65
	65
	65
	80

	6
	32
	40
	50
	65
	65
	65
	65
	80
	80

	10
	40
	50
	50
	65
	65
	80
	80
	80
	90

	16
	50
	65
	65
	80
	80
	90
	90
	100
	100

	25
	65
	65
	80
	90
	100
	100
	-
	-
	-

	35
	65
	80
	90
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	50
	80
	90
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	80
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


