[image: image6.jpg]Q&

CENTRALP




[image: image5.jpg]&

C ENTRALP






STATION NOE 2000
Formation à l’utilisation et à la maintenance 

INTRODUCTION

Toutes les informations nécessaires à l’utilisation des stations NOE 2000 étant contenues dans la notice d’exploitation, la formation s’appuie essentiellement sur cette notice. Le présent document  fournit la trame du stage, ainsi que quelques explications ou synthèses complémentaires, mais ne reprend pas toutes les informations contenues dans la notice.

Références Centralp de la notice :

· station NOE 2000 : NEX ENS 080 - F

SOMMAIRE

4CHAPITRE 1 - PRESENTATION – GENERALITES

1.1
SYNOPTIQUE FONCTIONNEL
4
CHAPITRE 2 - MATERIEL
6
2.1
CONSOMMATIONS ELECTRIQUES
7
2.2
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)
7
2.3
RACCORDEMENTS
8
2.4
DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET CONFIGURATION DES DIFFERENTES CARTES
9
2.4.1
Alimentation ESTEREL 2000 – EST 710 LP
9
2.4.2
Carte Unité Centrale - EST 386 LP
10
2.4.3
Carte d’entrées / sorties – EST 430 LP
11
2.4.4
Carte d’entrées Analogiques – EST 508 LP
12
CHAPITRE 3 - FONCTIONNEL
13
3.1
LISTE DES FONCTIONNALITES DE LA STATION PLQ2000
13
3.2
MOYENS D’ACCES A LA STATION
14
3.3
MODE REVEIL/ENDORMI
15
3.4
ACQUISITION DES MESURES
15
3.5
STOCKAGE
15
3.5.1
FICHIER DE COLLECTE
16
3.5.2
Fichier glissant
16
3.5.3
Mémoire de masse
17
3.5.4
Compression des mesures dans le fichier glissant et la mémoire de masse :
17
3.6
ALARMES
18
3.7
DIALOGUES PLQ2000
19
3.8
MOT D’ETAT OU STATUS
20
3.9
PARAMETRAGE DES STATIONS
20
CHAPITRE 4 - MISE EN PRATIQUE
23
CHAPITRE 5 - UTILISATION DU TERMINAL LOCAL TERLOC 2000
24
5.1
DESCRIPTION DU LOGICIEL
24
5.1.1
Fonctionnalités
24
5.1.2
Entrée dans le logiciel
24
5.1.3
Menu général
24
5.1.4
Configuration du terminal pour dialogue avec une station
25
5.2
EDITION D’UNE CONFIGURATION STATION
25
5.3
ESSAIS DE DIALOGUES
25
5.4
EDITION DE FICHIERS
25
5.5
ORGANISATION DU LOGICIEL WINDOWS
26
5.6
INSTALLATION DU LOGICIEL
26
CHAPITRE 6 - MAINTENANCE
27
6.1
ENTRETIEN REGULIER
27
6.2
CHARGEMENT D’UNE NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL STATION
27
6.3
DEPANNAGE
27
CHAPITRE 7 - MISE EN SERVICE D’UNE STATION
28


CHAPITRE 1 - PRESENTATION – GENERALITES

1.1 SYNOPTIQUE FONCTIONNEL

[image: image5.jpg]
[image: image6.jpg]
[image: image7.wmf]Alimentation

Système 

informatique 

distant

Radio

RTC

MINITEL

TERMINAL LOCAL

Numérique

E TOR

E ANA

S TOR

CAPTEURS

LS

PLQ 2000

Satellite


CHAPITRE 2 - MATERIEL

[image: image1.wmf]
2.1 CONSOMMATIONS ELECTRIQUES

Station NOE 2000 ; consommations sur le 12V :

Station en veille : 3 mA


Réveillée : 150 mA maximum


Avec radio alimentée ( BELEC TRN80N) : 420mA


Radio en émission : 5A


Modem téléphonique (GENER GE425I) : 150mA maximum en dialogue 



( mode endormi 10 micro-A)

2.2 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)

La station est conforme à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique, réf. 89/336/CEE et 73/23/CEE.

Quelques références de normes génériques : 

· NF EN 60950 : sécurité des matériels de traitement de l’information, y compris  les matériels de bureau électriques. 

· NF EN 50081-2 : Compatibilité électromagnétique –  Norme générique émission – Partie 1 : environnement industriel.

· NF EN 50081-2 : Compatibilité électromagnétique – Norme générique immunité – Partie 2 : environnement industriel.

· CEI 1000-4-5 : Compatibilité électromagnétique – Essai d’immunité aux ondes de choc.

· CEI 1000-4-5 : Compatibilité électromagnétique – Essai d’immunité au champ magnétique impulsionnel.

Les points pour lesquels des essais ont été faits, sur la station complète :

· Perturbations conduites ( NF EN 55011) : générées par la station sur le câble d’alimentation.

· Perturbations rayonnées ( NF EN 55011) par la station.

· Immunité aux décharges électrostatiques ( CEI 1000-4-2 )

· Immunité aux champs électromagnétiques ( CEI 1000-4-3 )

· Immunité aux transitoires rapides en salves ( CEI 1000-4-4 )

· Immunité à l’onde de choc ( CEI 1000-4-5 )

· Immunité aux courants de mode commun conduits ( CEI 1000-4-6 )

· Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau 50Hz  (CEI 1000-4-8)

· Immunité aux champs magnétiques impulsionnels ( CEI 1000-4-9 )

2.3 RACCORDEMENTS

On trouvera le descriptif de tous les borniers page 29 et suivantes de la notice d’exploitation (NEX ENS 080)

· Raccordement du pluviomètre Précis Mécanique sur l’entrée comptage (cas d’un contact sec) :

      L’entrée de la station doit être polarisée :

[image: image8.wmf]EST 430

Unité

Centrale

Alimentation

BASE PLQ 2000


· Raccordement d’une entrée Tout Ou Rien

De la même façon l’entrée doit être polarisée, s’il s’agit d’une véritable entrée TOR (contact sec) elle sera connectée entre les bornes +12V et E+, la borne E- étant connectée au 0V.

· Liaison série avec le LPN8/2


( câble fourni )

2.4 DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET CONFIGURATION DES DIFFERENTES CARTES

2.4.1 Alimentation ESTEREL 2000 – EST 710 LP


[image: image2.png]A's 3008
ADS R AS Se)

TIVA ©

1veA

|

NOUVLNGIITY

NLLSY/ © * A‘ * ﬁ
IWN L7 30 O I N N
Il
Sd | NOLLVM¥3N3D : !
! 9108) uou |
3a3n0I9OT I _ : !
—1 e
< | | sasoq |
I |-
INYOGNT | NOISHIANOD |
! i
! |
WITVAWO/ O] 1123y 300N , AaTindon
S T P o) 1
na NoLLS3O
NMOCULNKHS/
AP 18 oS D@EA
901A © 30Vdnoo3a v
. TTVdIONRId
NOLLVNIWITV
P
VIVA © —r° AOE®AD'S NIA




2.4.2 Carte Unité Centrale - EST 386 LP

[image: image3.png]evalpuhg

A A

am
?332.5‘.2 va (Mopue 49 91 SA Y uoser]
Y — epowl ue ejuesqud q
uogEjuewY) Bopuyotem
ZIVA
1 1
PO 98 9 91 Vol
e | | o | | muonz -
WOud3 | JWONd3 Useld| [ nereparcyt | fepueunooyemng]

INNNINRIE.

A [ed0] sng u

29 05v00} 06v00) = -
Yow oz 991 ONVATY 1 | oo | | onmeduon | | zezsw | | zeosy

WviS enbyBoT Zezsy

‘YEW ONG WYXS oo | | moro

alIoWg| SINPOY ~ 1T

a zeesy zeesy
ﬁ NMLUOPUZLIOAPY oo EN0D Mmoo oo

uoggjuawEY





2.4.3 Carte d’entrées / sorties – EST 430 LP

[image: image9.wmf]STATION NOE 2000

BORNIER

GOULOTTE

RADIO

RTC

BORNIER ALIMENTATION X1

Options :

•

modems

•

borniers mesures

PLQ 2000


2.4.4 Carte d’entrées Analogiques – EST 508 LP

[image: image4.png]AMPTI0 AImPTI00
CONDITIONNEUR 2 MUX CONDITIONNEUR 1
code 2 code 1
MUX MUX
Y )
gain
programmshle
Tension
isolée
CAN T
1 LI
Q
ISOLEMENT %
g
J N

b

INTERFACE M-MODULEI‘

e ¥ N

FOND DE PANIER ESTEREL Vall





CHAPITRE 3 - FONCTIONNEL

3.1 LISTE DES FONCTIONNALITES DE LA STATION PLQ2000

[image: image10.wmf]STATION

PLUVIOMETRE

+12V

0V

0V

CPT+

CPT-


3.2 MOYENS D’ACCES A LA STATION

Interface intégrée
Visu mesures instantanées, status

Acquit alarmes

Visualisation fichiers

Programmation paramètres
Mots de passe 

par niveaux (1, 2, 3, 4)
Possibilité de verrouillage après erreurs de mot de passe

Autorisation de modification par paramètre

Mintel
Idem interface intégrée
Mots de passe 

· 1 pour niveaux 1 et 2

· 5 pour niveaux 3 et 4
Autorisation de modification par paramètre

Terminal local
Visu mesures instantanées, status

Visualisation fichiers

Programmation paramètres

Activation debugger KSCOPE
Mots de passe 

5 par niveaux (2, 3, 4)

Adresse PLQ de la station
Possibilité de verrouillage

Autorisation de modification par paramètre

Système distant 

RTC ou RADIO
Rapatriement de fichiers

Collectes ( RAZ status

Réception/Acquit d’alarmes 

(RTC seulement)

Programmation paramètres
Adresse PLQ de la station

Adresse PLQ du système

5 autorisées par niveau (2,3,4)
Autorisation de modification par paramètre

3.3 MODE REVEIL/ENDORMI

Destiné à économiser l’alimentation

L’horloge interne est programmée pour générer un signal de réveil de la station.

On définit la période de réveil pour acquisition des mesures , ainsi que la  période de réveil pour vérifier l’arrivée des appels radio ;  dans ce cas on programme aussi la durée du réveil.

La station ne s’endort pas si la période de réveil est programmée < 1mn.

3.4 ACQUISITION DES MESURES

La période est identique pour toutes les voies

Programmable de 1s à 1 heure. 

La scrutation se fait à ‘heure ronde’ .

A chaque scrutation , vérification des dépassements de seuils, vérification des stockages à faire, autres traitements éventuels ( RAZ compteur par ex)

3.5 STOCKAGE

Fichier de collecte
Petite capacité (381 octets)

Destiné à être rapatrié souvent et rapidement

Contenu d’ensemble défini par paramètrage

Période de collecte
Composition = 3 zones :


P2 : période en cours


P3 : périodes antérieures


P4 : valeurs décalées de « n » périodes 



 (« valeurs non assujetties à la période »)

[image: image11.wmf]    

E TOR

          

          NUMERIQUE

MESURES

   COMPTAGE

   

ANALOGIQUE

    CAPTEUR INTELLIGENT (liaison série)

    FICHIER DE COLLECTE

STOCKAGE 

  FICHIER GLISSANT

    MEMOIRE DE MASSE

    SURVEILLANCE BATTERIE

ALARMES

   DECLENCHEMENT PAR SEUIL

    DECLENCHEMENT PAR E TOR

ACTIVATION DE SORTIES TOR

    ACCES LOCAL

 

COMMUNICATIONS

 ACCES DISTANT PAR RADIO

    ACCES DISTANT PAR TELEPHONE

[image: image12.wmf]contient  l’adresse PLQ de l’émetteur

l’adresse PLQ du destinataire

les mots de contrôle du protocole

Message :

Fichier glissant
Capacité 5 jours

Stockage mesures E/S et seuils

Période de stockage

Stockage ou non, défini dans le paramétrage de la voie


Stockage suivant période ou avec compression :


2 types 
bande morte



changement de pente

· période : définie par fichier pour l’ensemble des voies

· compression : définie par voie

[image: image13.wmf]Demande

Réponse 1er message

Réponse 2ème message

 .....

 .....

Réponse message 

N

N

 messages, N = 1 à 20

acquit

attente 

TAC

/2 avant acquit

suite

[image: image14.wmf]INTERFACE

M/MA-Module

BUS M/MA

MODULE

VLOG

VAL1

VAL2

EEPROM

E1

E8

E9

E16

E17

E24

S1

S4

Sorties

Filtrées

isolées

CPT+

CPT-

Compteur

24 bits

Isolation

Filtrage

d’Entrée

Isolation

Filtrage

CAN

8 bits

Batterie

Tension de

IT

Isolation

Filtrage

d’Entrée

Isolation

Filtrage

d’Entrée

[image: image15.wmf]INTERFACE

M/MA-Module

BUS M/MA

MODULE

VLOG

VAL1

VAL2

EEPROM

E1

E8

E9

E16

E17

E24

S1

S4

Sorties

Filtrées

isolées

CPT+

CPT-

Compteur

24 bits

Isolation

Filtrage

d’Entrée

Isolation

Filtrage

CAN

8 bits

Batterie

Tension de

IT

Isolation

Filtrage

d’Entrée

Isolation

Filtrage

d’Entrée

Mémoire de masse
· Capacité 6 mois

· Journal de bord des évènements

· Stockage mesures E/S et seuils

· Période de stockage des mesures


3.5.1 FICHIER DE COLLECTE

Les informations stockées sont définies par paramétrage. Il a la forme suivante :

Etat de la station ( status )

Période en cours : P2


Elle peut contenir : 

· l’horodateur

· des mesures parmi celles en service : mes. instantanées, moyennes, mini et maxi.

Dans cette partie du fichier on trouve les valeurs à la dernière acquisition.

Périodes antérieures : P3




Elle peut contenir : 

· l’horodateur

· la valeur du status en fin de période,

· des mesures parmi celles en service : mes. instantanées, moyennes, mini et maxi.

On définit le nombre de périodes à stocker ( de 1 à 190)

Valeurs décalées par rapport à la période en cours (= valeurs "non assujetties à la période") : P4
On définit les mesures à stocker, leur type, et la valeur du décalage, en périodes, pour chaque mesure.

La période de collecte est également définie par programmation. Elle doit être un multiple de la période d’acquisition des mesures.

La taille du fichier de collecte ne peut être supérieure à 381 octets.

Ce fichier est vidé à chaque mise sous tension de la station.

Un débordement du fichier est signalé dans la mémoire de masse quand la plus ancienne info de P4 n’a pas été lue.

La lecture du fichier de collecte par le système distant provoque la remise à zéro des bits de status pour lesquels le défaut correspondant a disparu.

3.5.2 Fichier glissant

Stockage de mesures programmées.

3.5.3 Mémoire de masse

Stockage de mesures programmées.

Stockage systématique des événements :

· démarrage station

· accès à la station, mot de passe utilisé

· modifications de paramètres

· défauts : de mesures , de dialogue …

· changements d’état du status

· débordement de fichiers

· défauts chien de garde

· alarmes

3.5.4 Compression des mesures dans le fichier glissant et la mémoire de masse :

Bande morte : 

· une mesure est stockée si l’écart avec la dernière valeur stockée est supérieur à la valeur prédéfinie , ou si le temps écoulé depuis le dernier stockage est supérieur ou égal au temps maximum programmé.


!!! option inexploitable avec le LPN8/2.

Changement de pente : 

· une mesure est stockée si la variation par rapport aux précédentes n’est pas régulière ; “il y a changement de pente dans la courbe des mesures” , ou si le temps écoulé depuis le dernier stockage est supérieur ou égal au temps maximum programmé.


!!! option inexploitable avec le LPN8/2.

3.6 ALARMES

Elles peuvent être déclenchées sur dépassement d’un seuil, changement d’état d’une entrée TOR, ou changement d’état d’un bit de status.

Les déclenchements et disparitions  d’alarmes sont horodatés et stockés en mémoire de masse (fichier glissant suivant paramétrage).

Appel d’un système distant sur apparition d’alarme : 4 numéros possibles en cas d’échec. Le cycle d’appel est répété tant que l’alarme n’a pas été transmise ; le temps entre cycles est paramétrable. 

Une alarme doit être acquittée : par une trame du système distant, ou par l’interface intégrée ou le minitel. Les repères numériques de l’alarme, du seuil ou de l’ETOR associé, ne sont pas modifiables tant que l’alarme n’est pas acquittée.

Gestion des échecs d’appel téléphonique :

· numéro inefficace ( abonné absent ) : sonnerie 45s, 2 essais à 2 mn d’intervalle.

· numéro inefficace ( occupé ) : 
4 essais à 3 mn d’intervalle.

Après 5 appels inefficaces en moins d’une heure, le numéro est dévalidé pour une heure.

· numéro erroné ( pas de porteuse) : le numéro est dévalidé définitivement.

Les résultats des appels sont consignés dans la mémoire de masse.

3.7 DIALOGUES PLQ2000

Par liaison série : en direct pour le terminal local, par l’intermédiaire d’un modem pour les systèmes distants ( radio, téléphone ou satellite). Dans tous les cas le protocole utilisé est le protocole PLQ2000, issu de la norme européenne IETS-300-230.

Généralités sur ce protocole :

Chaque équipement est identifié par une adresse PLQ2000 qui lui est propre.

Cette adresse a la forme  CC/COM/TX avec 



CC = 10H



COM et TX  sur 3 chiffres, en hexadécimal






Exemple : 10/100/001

Un dialogue ne peut s’établir que si la demande contient l’adresse du destinataire, l’adresse de l’émetteur et que celle-ci fait partie de la liste des systèmes autorisés par paramétrage dans la station.

Principe du dialogue :

[image: image16.wmf]EST 430

Unité

Centrale

Alimentation

BASE PLQ 2000


Un message contient 382 octets au maximum. Il est divisé en blocs de 6 caractères, auxquels on ajoute un checksum ou non : CRC
Un transfert de données consiste en l’envoi d’un ou plusieurs messages :

[image: image17.wmf]contient  l’adresse PLQ de l’émetteur

l’adresse PLQ du destinataire

les mots de contrôle du protocole

Message :


Lors d’un problème de transmission, les messages d’info sont répétés après un délai programmable TAC. Le nombre de répétitions Nbrep est également paramétrable.

3.8 MOT D’ETAT OU STATUS

Deux status :

· local et instantané : un défaut fait passer un bit à 1, la disparition du défaut provoque le passage à 0 immédiat.

· Transmis et mémorisé : un bit ne repasse à 0 que si le défaut a disparu et s’il y a eu lecture du fichier de collecte.

b0  b1  b2  b3  b4  b5  b6  b7  

b0 : manque secteur

b1 : batterie basse

b2 : effraction

b3 : panne carte ou sous-ensemble

b4 : défaut ou panne capteur

b5 : autres signalisations

b6 : activation chien de garde
        (status transmis seulement)

b7 : modification paramétrage station

      “ “

( détails dans notice p 137- 138 )

3.9 PARAMETRAGE DES STATIONS

Repère numérique hexadécimal associé à chaque information :

ENTREES TOR
0X
(00, 01, 02, ……….,0E, 0F)


1X
(10, ……………..1F)

entrees analogiques
2X
(20, 21, 22, ………27)

ENTREES NUMERIQUES
4X
(40, 41)

ENTREES COMPTAGE
6X
(60, 61, 62, 63)

sorties tor
8x
(80, ……….87)

liaisons serie
ax
(a0, ………a9)

seuils
cx
(c0, ……..cf)


dx
(d0, ……..df)

alarmes
ex
(e0, ….…..ef)


fx
(f0, ………fe)

Association par paramétrage : repère numérique / voie physique


Exemple : A0  (   ( COM1



     20  (   (  voie ANA 1 ou voie ANA 2
A) Paramètres généraux

· nom station

· code hydrologique

· adresse PLQ2000

· horodatage

· période d’acquisition

· stockages : fichier collecte (constitution, période),fichier glissant (période), mémoire de masse ( période)

· autorisations d’accès (mots de passe)

· adressage : correspondance repère numérique ((  liaison physique.

B) Paramétrage des voies de mesures

Important : pour utiliser une voie il faut la mettre en service (« infos générales »)

· Entrées TOR :


Repère 00 à 1F


Etat actif 1 ou 0


Filtrage 10ms mini, + paramétrage


Stockage dans le fichier glissant et la mémoire de masse


Possibilité de réinitialiser un compteur


Possibilité d’association à un capteur comme info ‘présence capteur’


Entrées 00 01 02 associées au status

· Entrées numériques :

Repère 40 et 41

Filtrage 10 ms

Etat actif 1 ou 0

Stockage dans le fichier glissant et la mémoire de masse

Valeurs signées ou non

Codage binaire, Gray ou BCD

Mise à l’échelle

Définition d’une évolution maximale entre deux mesures

Possibilité d’associer une entrée présence capteur

Possibilité d’associer une sortie Top de scrutation

· Entrées comptage :

Repères 60 à 63

Stockage dans le fichier glissant et la mémoire de masse

Compteur logiciel sur 16, 24 ou 32 bits

Définition du nombre d’incréments correspondant à une impulsion d’entrée

Choix de la polarité : état d’entrée qui provoque un incrément

Possibilité d’initialisation :  
-   déclenchée par un accès










-    périodiquement par l’horloge










- 
par entrée TOR










- 
par apparition ou disparition d’un seuil

Possibilité d’associer une entrée présence capteur

· Sorties TOR :


Repères 80 à 87


Stockage dans le fichier glissant et la mémoire de masse


Activation possible pendant réveil pour dialogues radio


Activation possible par 1 à 8 conditions maxi ( Etor ou seuil).


 La sortie est activée si une des conditions est vraie.


Temps d’activation paramétrable, de 0.1 à 25.5s ou permanent (si 0)

· Entrées analogiques :

Repères numériques 20 à 27

Différents types d’entrées : tension, courant, Pt100 …

Conditionneur adapté à chaque type d’entrée

Mesures sur 16 bits

Filtrage : stabilisation des mesures ~ 5s

Mise à l’échelle

· Capteurs intelligents :

Liaisons séries gérées par l’UC

Envoi de mesures sur 32 bits : échelle de –2147483648 à 2147483647

Paramétrage de la liaison (9600 bauds, 7 bits, 1 stop, parité paire, pour les capteurs Hydrologic)

Deux capteurs intelligents au maximum par station 

C) Paramétrage des seuils et alarmes

· Seuils :


Repère numérique C0 à DF (32 seuils possibles)

Six types de seuils : 
dépassement vers le bas, dépassement vers le haut, déclenché sur variation vers le bas, sur variation vers le haut, seuil bas batterie sur mesure interne, seuil bas batterie sur voie analogique.

Valeur dans la même unité que la mesure associée.

Définition d’une valeur d’hystérésis.

Stockage des états ou changements d’état dans le fichier glissant et/ou la mémoire de masse (paramétrable)

Possibilité d’associer un compteur remis à 0 sur dépassement du seuil.

· Alarmes :

Repère numérique E0 à FE ( 31 alarmes configurables)

Déclenchement sur dépassement de seuil, sur changement d’état d’une entrée TOR ou sur passage à un d’un bit du status.

Stockage systématique des changements d’état dans la mémoire de masse, paramétrable dans le fichier glissant.

Quatre numéros d’appel possibles (en cas d’échecs) ; pour chacun on définit la liaison à utiliser, l’adresse PLQ2000 et le numéro de téléphone du destinataire.

CHAPITRE 4 - MISE EN PRATIQUE

1. Configuration d’une station par l’interface intégrée – exemple :

- 
Mise à l’heure de la station

· Station « Formation »

· Adresse PLQ   10/100/050

· Utilisation du mode réveil / endormi

· Acquisition des mesures toutes les 6 minutes

· Réveil de la station toutes les minutes pour attente dialogue radio (15s)

· Stockage dans la  mémoire de masse et dans le fichier glissant des mesures toutes les 6 minutes

· 1 entrée comptage : 
1 impulsion = 0.5 mm de pluie

· Remise à zéro du compteur toutes les 6 minutes

· Limnimètre intelligent LPN8/2 

· Sortie TOR pour mise sous tension de la radio.

· Fichier de collecte – période 6 mn

· période en cours : horodateur + mesures instantanées

· périodes antérieures : mesures horodatées de la dernière demi-heure

· valeurs décalées : mesures 12 heures et 24 heures avant.

- 
Seuil sur mesure interne de la batterie, à déclencher si tension < 11 volts. Hystérésis = 0.4 Volts

- 
Stocker les apparitions et disparitions dans la mémoire de masse.

- 
Liaison RTC par le GENER425I : idem NEX p 157 et 163

- 
Liaison radio par le TRN80N : idem NEX p168 sauf TAC=60, TALT=0, N=10

- 
Autorisation de l’accès par un système distant dont l’adresse est 10/555/AAA

2. Raccordement d’un simulateur pour le comptage (Bouton Poussoir) ;


Visualisation des résultats de mesures suite à la programmation : mesures instantanées, mémoire de masse et fichier glissant.

3. Paramétrage d’un deuxième compteur pour la même entrée physique. Ce compteur ne sera pas remis à zéro par l’horloge, et sera stocké uniquement dans la mémoire  de masse.

4. Raccordement et paramétrage d’une entrée et une sortie TOR supplémentaires :

· La sortie sera activée lorsque le 2e compteur, créé en 3/, arrivera à 20. 

· L’entrée est pilotée par cette sortie et ne doit pas affecter le status. Stocker tous les changements d’état  dans la mémoire de masse.

5. Paramétrage de la remise à 0 du 2e compteur par l’entrée TOR définie en  /4

6. Paramétrage d’une entrée analogique 4-20 mA, échelle 0-1000cm, avec stockage dans le fichier glissant toutes les 30 minutes ( utiliser la bande morte)

7. Programmation d’une alarme sur seuil batterie basse 10,5V : appel du poste de maintenance 

8. Programmation d’une alarme si niveau > 2,5m : appel du poste prévisionniste, appel du poste maintenance si non réponse.

CHAPITRE 5 - UTILISATION DU TERMINAL LOCAL TERLOC 2000

5.1 DESCRIPTION DU LOGICIEL

Logiciel sous Windows ( NT, 95 ou 98 ) permettant de dialoguer en local avec la station par une liaison série, COM1 le plus souvent.

5.1.1 Fonctionnalités

· Configuration de la station : rapatriement et téléchargement du fichier de config.

· Lecture de mesures instantanées

· Lecture du fichier de collecte

· Lecture des fichiers glissant et mémoire de masse

· Impression des différents fichiers rapatriés

· Génération de fichiers au format brut standard (pour réintégration éventuelle dans Noe2)

5.1.2 Entrée dans le logiciel

· Mode terminal local

· Choix de la station avec laquelle on travaille : une fois entré dans le logiciel, seule la station choisie est accessible.

· Saisie du mot de passe terminal local : par défaut LOC4

5.1.3 Menu général

· Session  - Fin : pour ressortir du logiciel

· Connexion : obligatoire au début de chaque dialogue avec la station, ou après 10 mn d’interruption

· Outils : réservé pour mise au point du logiciel stations

· Configuration :  - Rapatrier, depuis la station

- Contrôler

- Imprimer

- Contrôler, Exporter  un fichier de config. vers la station

- Gérer : 
Visualiser, Modifier

Contrôler

Imprimer

Détruire

Renommer

· Collecte :  
- Rapatrier

- Gérer :   Visualiser, Imprimer


Détruire


Renommer

· Maintenance : 
- Mesures  \    visualisation de valeurs instantanées (pour tests en local)



- Status      /

· Fichiers   :    
- Rapatrier Fichier Glissant



- Gérer Fichier Glissant    ( visu, destruction, modif nom)



- Rapatrier mémoire de masse



- Gérer mémoire de masse   ( visu, destruction, modif nom)



- Fichiers Brut Standard

· Ecoute alarmes : non utilisable en local

5.1.4 Configuration du terminal pour dialogue avec une station

· Type de modem : aucun

· Config. liaison série : 9600 bauds, 8 bits, 1 stop, sans parité

· Paramètres PLQ2000 : 
Nb de répétitions 3

TAC=60 

N=20 

CRC généré en interne à la station

Autres paramètres  indifférents dans ce cas

· Commandes Hayes : ne rien saisir !

Important : 
toute saisie de paramètre sur un écran doit être validée par « OK » avant  passage à l’écran suivant

5.2 EDITION D’UNE CONFIGURATION STATION

· Essais : 

· saisie de la configuration décrite en 1/ des essais sur la station.

· rapatriement  de la configuration saisie sur la station, puis comparaison des 2.

5.3 ESSAIS DE DIALOGUES

· Rapatriement fichiers glissant, mémoire de masse, collecte.

· Exportation de la configuration élaborée ( après RAZ station )

5.4 EDITION DE FICHIERS

· Gestion des fichiers rapatriés, sauvegarde

· Création d’un fichier au format brut standard

5.5 ORGANISATION DU LOGICIEL WINDOWS

Répertoire d’installation C:\TERMINAL PLQ2000 ( peut être modifié à l’installation)

· Contient les exécutables de l’application. Lancement du logiciel par Appli.exe si une icône n’a pas été créée sous Windows

· Sous répertoires :

· ECH  fichiers échangés avec les stations :

COL fichiers de collectes

GLI  fichiers glissants

MEM fichiers mémoire de masse

CFG fichiers configuration des stations

· BST   fichiers brut standards  ( si nécessaire pour transferts vers Noe2)

· CFGT configuration du terminal

· BDO   base de données

· TRAVAIL fichiers temporaires : le fichier Visimp.tra est le dernier fichier édité au format imprimable.

5.6 INSTALLATION DU LOGICIEL

5 disquettes : insérer la première ; Démarrer – Exécuter – a :setup

CHAPITRE 6 - MAINTENANCE

6.1 ENTRETIEN REGULIER

· Remplacement annuel de la pile sur la carte alimentation de la station :

S’assurer que la collecte par le PC de la dernière ½ heure a bien eu lieu ;

Relever les fichiers configuration, glissant et mémoire de masse sur la station.

Si le retrait de la carte dure moins d’une minute les fichiers ne seront pas perdus, sinon recharger la configuration ( adresse PLQ2000 à reprogrammer par l’interface intégrée)

· Entretien des capteurs et de l’alimentation externe ( voir constructeurs )

6.2 CHARGEMENT D’UNE NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL STATION

Par PC portable, câble du terminal local sur COM1.

Lancer le logiciel Comflash.exe. Mettre la station sous tension en appuyant simultanément sur les touches ( et ( du clavier. La liaison est établie si le menu apparaît sur le PC (sinon recommencer l’opération).

Dans le menu sélectionner 3 ‘transfert application file’, puis 2 ‘38440’.

Sélectionner le fichier PLQ2000.HEX

Répondre ‘Y’ après le test pour confirmation du transfert.

Sélectionner 1 ‘start application downloading’

Le transfert dure une dizaine de minutes. Au retour au menu sélectionner 5 : start execution ..

6.3 DEPANNAGE

Les problèmes les plus courants et leur solution sont décrits au paragraphe 6.4 (p144) de la notice d’exploitation :

· Aucun affichage sur l’interface intégrée

· Connexion du terminal local impossible

· Refus de la configuration envoyée par le terminal local

· Défauts dans les mesures

· Défauts de liaison par radio

· Sortie TOR non positionnée

CHAPITRE 7 - MISE EN SERVICE D’UNE STATION

1. Installation du site : génie civil, alimentation, antenne radio, mise en place du capteur.

2. Raccordements sur la station :

· Antenne radio, parasurtenseur ( attention à la connexion à la terre ).

· Raccordements à la terre de l’ensemble : équipotentialité requise.

· Raccordement des capteurs.

3. Paramétrage

· Avec TERLOC 2000

4. Essais

· Mesures.

· Dialogues radio : il est indispensable de les faire avant de quitter le site.

� INCORPORER WPDraw30.Drawing  ���





� INCORPORER MSDraw.Drawing.8  ���





� INCORPORER MSDraw.Drawing.8  ���





� INCORPORER MSDraw.Drawing.8  ���





� INCORPORER MSDraw.Drawing.8  ���





� INCORPORER MSDraw.Drawing.8  ���





� INCORPORER MSDraw.Drawing.8  ���





� INCORPORER WPDraw30.Drawing  ���














PAGE  
[image: image18.wmf]STATION NOE 2000

BORNIER

GOULOTTE

RADIO

RTC

BORNIER ALIMENTATION X1

Options :

•

modems

•

borniers mesures

PLQ 2000


[image: image19.wmf]STATION

PLUVIOMETRE

+12V

0V

0V

CPT+

CPT-

Page 1

DOCUMENT DE PRESENTATION ET DE FORMATION – DPF GEN 0042 
Révision B


[image: image20.wmf]    

E TOR

          

          NUMERIQUE

MESURES

   COMPTAGE

   

ANALOGIQUE

    CAPTEUR INTELLIGENT (liaison série)

    FICHIER DE COLLECTE

STOCKAGE 

  FICHIER GLISSANT

    MEMOIRE DE MASSE

    SURVEILLANCE BATTERIE

ALARMES

   DECLENCHEMENT PAR SEUIL

    DECLENCHEMENT PAR E TOR

ACTIVATION DE SORTIES TOR

    ACCES LOCAL

 

COMMUNICATIONS

 ACCES DISTANT PAR RADIO

    ACCES DISTANT PAR TELEPHONE

[image: image21.wmf]Demande

Réponse 1er message

Réponse 2ème message

 .....

 .....

Réponse message 

N

N

 messages, N = 1 à 20

acquit

attente 

TAC

/2 avant acquit

suite

[image: image22.wmf]Alimentation

Système 

informatique 

distant

Radio

RTC

MINITEL

TERMINAL LOCAL

Numérique

E TOR

E ANA

S TOR

CAPTEURS

LS

PLQ 2000

Satellite

_1072619111.unknown

_1072693719.unknown

_1072698796.doc
[image: image1.png]A's 3008
ADS R AS Se)

TIVA ©

1veA

|

NOUVLNGIITY

NLLSY/ © * A‘ * ﬁ
IWN L7 30 O I N N
Il
Sd | NOLLVM¥3N3D : !
! 9108) uou |
3a3n0I9OT I _ : !
—1 e
< | | sasoq |
I |-
INYOGNT | NOISHIANOD |
! i
! |
WITVAWO/ O] 1123y 300N , AaTindon
S T P o) 1
na NoLLS3O
NMOCULNKHS/
AP 18 oS D@EA
901A © 30Vdnoo3a v
. TTVdIONRId
NOLLVNIWITV
P
VIVA © —r° AOE®AD'S NIA







_1072694180.unknown

_1072685412.unknown

_1072685721.unknown

_1072615280.unknown

_1072617989.unknown

_1072605840.unknown

