ABNT

#### - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

| ###### CDU: 628.9.06 | ###### MAIO/1.991 | ###### NB - 57 |
| --- | --- | --- |

##### Procedimento

_____________________________________________________________________________________

Registrada no INMETRO como NBR 5413

NBR 3 – Norma Brasileira Registrada

_____________________________________________________________

Origem: Projeto 03:340.02-001/90

CB-3 – Comitê Brasileiro de Eletricidade

CE – 03:340.02 – Comissão de Estudo de Iluminação Interna

NB – 57 – Interior Lighing – Specification

Esta Norma Substitui a Nb – 57/82

NBR  5413 – ILUMINÂNCIA DE INTERIORES

PALAVRA – CHAVE: ILUMINÂNCIA

- Objetivo

Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras.

- Documentos complementares

Na especificação desta Norma é Necessário consultar:

MB – 207 – Verificação da iluminância de interiores – Método de ensaio

TB – 23 – Iluminação – Terminologia

- Definições

Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão definidos em 3.1 e 3.2  e na TB–23

  - Iluminância

Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero.

Nota: A iluminância em serviço é determinada segundo a MB-207

  - Campo de Trabalho

Região onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-se condições de iluminância apropriada ao trabalho visual a ser realizado.

- Condições gerais

  - A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75m do piso.

  - No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar iluminação suplementar.

  - A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho, mesmo que haja recomendação para valor menor.

  - Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a MB-207

- Tabelas de Iluminâncias

  - Iluminâncias por classe de tarefas visuais

Ver tabela 1.

TABELA  1 – Iluminância por classe de tarefas visuais:

| Classe | Iluminância (Lux) | Tipo de Atividade |
| --- | --- | --- |
| # A Iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com terefas visuais simples. | 20 – 30 - 50 | Área pública com arredores escuros. |
|  | 50 – 75 - 100 | Orientação simples para permanência curta. |
|  | 100 – 150 - 200 | Recintos não usados para trabalho contínuo, depósitos. |
|  | 200 – 300 – 500 | Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditório. |
| # B Iluminação geral para área de trabalho. | 500 – 750 - 1000 | Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios. |
|  | 1000 – 1500 - 2000 | Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, industria de roupas. |
| # C Iluminação adicional para terefas visuais difíceis. | 2000 – 3000 - 5000 | Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônica de tamanho pequeno. |
|  | 5000 – 7500 – 10000 | Tarefas visuais muito exatas, montagem de micro-eletrônica. |
|  | 10000 – 15000 - 20000 | Tarefas visuais muito especiais, cirurgia. |

Nota: As classes, bem como os tipos de atividades não são rígidos quanto às iluminancias limites recomendadas, ficando a critério do projetista avançar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes, dependendo das características do local/tarefa.

  - Seleção de iluminância

Para determinação da iluminância conveniente é recomendável considerar os procedimentos de 5.2.1 a 45.2.4.

5.2.1 Da tabela 1 constam os valores de iluminâncias por classe de tarefas visuais. O uso adequado de iluminância específica é determinado por três fatores, de acordo com a tabela 2.

TABELA  2  - Fatores determinantes de iluminância adequada:

| Característica da tarefa e do observador | ## Peso |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | 0 | +1 |
| Idade | Inferior a 40 anos | 40 a 55 anos | Superior a 55 anos |
| Velocidade e precisão | Sem importância | Importante | Crítica |
| Refletância do fundo da tarefa | Superior a 70% | 30 a 70% | Inferior a 30% |

5.2.2 O procedimento é o seguinte:

- analisar cada característica para determinar o seu peso (-1, 0 ou +1);

- somar os três valores encontrados, algebricamente, considerando o sinal;

- usar a iluminância inferior do grupo, quando o valor total for igual  a –2   ou –3;  a iluminância superior, quando a soma for +2 ou +3; e iluminância média, nos outros casos.

5.2.3 A maioria das tarefas visuais apresenta pelo menos média precisão.

5.2.4 Em 5.3 para cada tipo de local ou atividade, três iluminâncias são indicadas, sendo a seleção do valor recomendado feita da seguinte maneira.

5.2.4.1 Das três iluminâncias, considerar o valor do meio, devendo este ser utilizado em todos os casos.

5.2.4.2 O valor mais alto, das três iluminâncias, deve ser utilizado quando:

- a tarefa se apresenta com refletâncias e contrastes bastante baixos;

- erros são de difícil correção;

- o trabalho visual é crítico;

- alta produtividade ou precisão são de grande importância;

- a capacidade visual do observador está abaixo da média.

Nota: Como exemplo de precisão, pode-se mencionar a leitura simples de um jornal versus a leitura de uma receita médica, sendo a primeira sem importância a segunda crítica.

5.2.4.3 O valor mais baixo, das três iluminâncias, pode ser usado quando:

- Refletâncias ou contrastes são relativamente altos;

- A velocidade e/ou precisão não são importantes;

- A tarefa é executada ocasionalmente.

5.3 Iluminâncias em lux, por tipo de atividade (valores médios em serviço)

### 5.3.1 Acondicionamento:

| - Engradamento, encaixotamento e empacotamento | 100 – 150 - 200 |
| --- | --- |

### Auditórios e anfiteatros:

| - Tribuna | 300 – 500 - 750 |
| --- | --- |
| - Platéia | 100 – 150 - 200 |
| - Sala de espera | 100 – 150 - 200 |
| - Bilheterias | 300 – 150 – 750 |

### 5.3.2 Bancos:

| - Atendimento ao público | 300 – 500 – 750 |
| --- | --- |
| - Máquinas de contabilidade | 300 – 500 – 750 |
| - Estatísticas e contabilidade | 300 – 500 – 750 |
| - Salas de datilografias | 300 – 500 – 750 |
| - Salas de gerentes | 300 – 500 – 750 |
| - Salas de recepção | 100 – 150 – 200 |
| - Salas de conferências | 150 – 200 – 300 |
| - Guichês | 300 – 500 – 750 |
| - Arquivos (incluindo acomodações para trabalhos de menor importância) | 200 – 300 – 500 |
| - Arquivos | 200 – 300 – 500 |
| - Saguão | 100 – 150 – 200 |
| - Cantinas | 100 – 150 – 200 |

### 5.3.4 Barbearias:

| - Geral | 150 – 200 - 300 |
| --- | --- |

### 5.3.5 Bibliotecas:

| - Sala de leitura | 300 – 500 - 750 |
| --- | --- |
| - Recinto das estantes | 200 – 300 – 500 |
| - Fichário | 200 – 300 – 500 |

### 5.3.6 Centrais Elétricas:

| - Equipamento de ar condicionado, instalação de ventiladores, condensadores de cinza, instalação ventiladora para fuligem e cinza. | 100 – 150 – 200 |
| --- | --- |
| - Ferramentas acessórias como baterias acumuladoras, tubulações alimentadoras de caldeiras, compressores e jogos de instrumentos afins | 100 – 150 – 200 |
| - Plataformas de caldeiras | 100 – 150 – 200 |
| - Alimentação de combustível | 100 – 150 – 200 |
| - Transportadores de carvão, trituradores e instalação para pó de carvão | 100 – 150 – 200 |
| - Sala de turbina | 100 – 150 – 200 |
| - Instalações de hidrogênio e CO2 | 100 – 150 – 200 |
| - Salas para amolecimento de água | 100 – 150 – 200 |
| - Laboratório químico | 300 – 500 – 750 |
| - Salas de controle (quadro distribuidor) e salas grandes de controle e centralizado | 300 – 500 – 750 |
| - Salas pequenas de controle simples | 200 – 300 – 500 |
| - Parte posterior dos quadros de distribuição (vertical) | 100 – 150 – 200 |
| - Salas de centros telefônicos automáticos | 100 – 150 - 200 |

### 5.3.7 Cervejarias:

| - Câmara de fermentação | 100 – 150 – 200 |
| --- | --- |
| - Fervura e lavagem de barris | 150 – 200 – 300 |
| - Enchimento (garrafas, latas, barris) | 150 – 200 – 300 |

### 5.3.8 Cinemas e Teatros:

| - Sala de espetáculos: Durante o espetáculo (luz de guia) | 1 |
| --- | --- |
| Durante o intervalo | 30 – 50 – 75 |
| - Sala de espera, “ foyer ” | 100 – 100 – 200 |
| - Bilheterias | 300 – 500 – 750 |

### 5.3.9 Consultórios Médicos: (ver 5.3.28)

### 5.3.10 Corredores e escadas:

| - Geral | 75 – 100 - 150 |
| --- | --- |

### 5.3.11 Correios e Telégrafos: (ver 5.3.3):

### 5.3.12 Encadernação de Livros:

| - Dobragem, montagem, colagem, etc. | 200 – 300 – 500 |
| --- | --- |
| - Corte, perfuração e costura | 200 – 300 – 500 |
| - Gravação e inspeção | 750 – 1000 - 1500 |

### 5.3.13 Escolas:

| - Salas de aulas | 200 – 300 - 500 |
| --- | --- |
| - Quadros negros | 300 – 500 – 750 |
| - Salas de trabalhos manuais | 200 – 300 – 500 |
| - Laboratório: |  |
| Geral | 150 – 200 – 300 |
| Local | 300 – 500 – 750 |
| - Anfiteatros e auditórios: |  |
| Platéia | 150 – 200 – 300 |
| Tribuna | 300 – 500 – 750 |
| - Salas de desenho | 300 – 500 – 750 |
| - Salão de reuniões | 150 – 200 – 300 |
| - Salas de educação física | 100 – 150 - 200 |
| - Costuras e atividades semelhantes | 300 – 500 – 750 |
| - Artes culinárias | 150 – 200 - 300 |

### 5.3.14 Escritórios:

| - Escritórios de desenho: Escritório de registros, cartografia, etc. | 750 – 1000-1500 |
| --- | --- |
| Desenho, engenharia mecânica e arquitetura | 750-1000-1500 |
| Desenho decorativo e esboço | 300-500-750 |

### 5.3.15 Esportes (salão para):

| - Bilhares: Geral | 100-150-200 |
| --- | --- |
| Mesas | 300-500-750 |
| - Bocha | 150-200-300 |
| - Boliche: Local de arremesso e pista | 150-200-300 |
| Local dos pinos | 300-500-750 |
| - Bola ao cesto e voleibol: Local de jogos | 150-200-300 |
| Locais recreativos e de treinamento | 100-150-200 |
| - Esgrima | 300-500-750 |
| - Frontão | 300-500-750 |
| - Ginástica | 150-200-300 |
| - Hóquei: Locais grandes | 300-500-750 |
| Local recreativos e de treinamento | 150-200-300 |
| - Futebol de salão: Quadra | 150-200-300 |
| Locais recreativos e de treinamento | 100-150-200 |
| - Tamborete: Quadra | 150-200-300 |
| Locais recreativos e de treinamento | 100-150-200 |
| - Piscina (iluminação geral) | 100-150-200 |
| - Patinação: Corridas | 150-200-300 |
| Recreação | 100-150-200 |
| - Pugilismo e luta livre: Ringue | 750-1000-1500 |
| Locais recreativos e de treinamento | 150-200-300 |
| - Tênis Quadra de jogos | 300-500-750 |
| Locais recreativos e de treinamento | 150-200-300 |

### 5.3.16 Estações Ferroviárias e Rodoviárias:

| - Sala de espera | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Escritórios e guichês | 300-500-750 |
| - Sala de refeições | 100-150-200 |
| - Depósito de bagagens | 150-200-300 |
| - Plataformas | 100-150-200 |
| - Lavatórios | 100-150-200 |

### 5.3.17 Estações de Tratamento de Água e Esgoto:

| - Operação químicas (laboratórios): Geral | 150-200-300 |
| --- | --- |
| Mesa de trabalho | 300-500-750 |

### 5.3.18 Estaleiros:

| - Salão de montagem | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Modelagem | 300-300-750 |
| - oficina de solda | 150-200-300 |

| - Rampa de lançamento: |  |
| --- | --- |
| Guindastes | 100-150-200 |
| Zonas de trabalho | 150-200-300 |
| Zonas de transporte | 100-150-200 |

### 5.3.19 Fabricação manual de tapetes ou similares

| - Geral | 300-500-750 |
| --- | --- |

### 5.3.20 Farmácias e Drogarias: (ver 5.3.28)

### 5.3.21 Fundições:

| - Área de carregamento e enchimento | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Fabricação de moldes e machos (trabalho fino) | 300-500-750 |
| - Fabricação de moldes e machos (trabalho grosseiro) | 150-150-300 |
| - Moldagem grosseira | 150-200-300 |
| - Fundição e classificação de peças fundidas | 200-300-500 |
| - Limpeza e acabamento | 150-200-300 |
| - Inspeção (material de precisão) | 750-1000-1500 |
| - Inspeção (material grosseiro) | 300-500-750 |

### 5.3.22 Funilaria:

| - Bancada, prensa, tesoura, estampagem, máquinas para formar cilindros a frio, máquinas Perfuradoras | 200-300-500 |
| --- | --- |
| - Inspeção de chapas de metal estanhado e galvanizado, riscagem de desenhos em chapas de metal | 750-1000-1500 |

5.3.23 Gabinetes Dentários: (5.3.28)

### 5.3.24 Galerias de Artes: (5.3.28 e 5.3.61)

### 5.3.25 Galvanoplastia e Operação Similares:

| - Banho | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Polimento | 150-200-300 |

### 5.3.26  Garagens:

| - Oficinas | 150-150-300 |
| --- | --- |
| - Bancadas | 300-300-750 |
| - Áreas de lubrificação | 100-100-200 |
| - Poços de lubrificação | 150-200-300 |
| - Lavagem | 150-200-300 |
| - Estacionamento interno | 100-150-200 |
| - Loja | 300-500-750 |

### 5.3.27 Hangares (ver 5.3.34):

| - Consertos e manutenção | 300-500-750 |
| --- | --- |
| - Revisão de motores | 300-500-750 |

### 5.3.28 Hospitais:

| - Sala dos médicos ou enfermeiras: Geral | 100-150-200 |
| --- | --- |
| Mesa de trabalho | 300-500-750 |
| - Quarto de preparação | 150-200-300 |
| - Arquivo | 100-150-200 |
| - Farmácia: Geral | 150-150-300 |
| Mesa de trabalho | 300-500-750 |
| - Trabalho com radioisótopos: Laboratório radioquímico | 300-300-750 |
| Salão de medidas | 150-200-300 |
| Mesa de trabalho | 300-500-750 |
| - Otorrinolaringologia: Sala de exames | 300-300-750 |
| - Autópsia: Geral | 300-500-750 |
| Depósito de cadáveres | 100-150-200 |
| - Terapia: Física | 150-200-300 |
| Aplicada | 150-200-300 |
| Lavabos | 100-150-200 |
| - Raio X: Radiografias, fluoroscopia e câmara | 100-150-200 |
| Radioterapia profunda e superficial | 100-150-200 |
| Exames de prova | 150-200-300 |
| Arquivos de filmes relevados | 150-200-300 |
| Estocagem de filmes sem revelações | 100-150-200 |
| - Dispensário: Geral | 100-150-200 |
| Mesa | 300-500-750 |
| Depósito de remédios | 100-150-300 |
| - Banheiros: Geral | 100-150-200 |
| Espelhos (iluminação suplementar) | 200-200-500 |
| -Biblioteca | 300-500-750 |
| - Pronto socorro: Geral | 300-500-750 |
| - Corredores e escadas | 75-100-150 |
| - Escritórios (ver 5.3.14) |  |
| - Cozinhas | 150-150-300 |
| - Laboratório de análises: Sala de pesquisa | 150-200-300 |
| Mesa de trabalho | 300-500-750 |
| - Salas de diagnósticos e terapêuticas: Geral | 150-200-300 |
| Mesa de diagnóstico | 300-500-750 |
| - Departamento cirúrgico: Sala de operação (iluminação geral) | 300-500-750 |
| Sala de esterilização | 300-500-750 |
| - Departamento dentário: Sala de dentista (iluminação geral) | 150-200-300 |
| - Lavatórios | 100-150-200 |
| - Departamento de maternidade: Sala de partos (iluminação geral) | 150-200-300 |

| Berçário | 75-100-150 |
| --- | --- |
| Sala de atendimento ao berçário | 150-200-300 |
| - Lavanderia (ver 5.3.55) |  |
| - Quartos particulares para pacientes: Geral | 100-150-200 |
| Cama | 150-150-300 |

### 5.3.29 Hotéis e Restaurantes:

| - Banheiros | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Espelhos (iluminação suplementar) | 200-300-500 |
| - Corredores e escadas | 75-100-150 |
| - Lavanderia: (ver 5.3.55) |  |
| - Sala de leitura: Geral | 100-150-200 |
| Mesa | 2000-300-500 |
| - Cozinha Geral | 150-200-300 |
| Local | 300-500-750 |
| - Quartos: Geral | 100-150-200 |
| Cama (iluminação suplementar) | 150-200-300 |
| Escrivaninha | 200-300-500 |
| Penteadeiras | 200-300-500 |
| - Salão de reuniões: Salão de conferência | 100-150-200 |
| Tablados | 300-150-750 |
| - Exposição e demonstração | 200-300-500 |
| - Sala de reuniões de hóspedes | 100-150-200 |
| - Restaurantes | 100-150-200 |
| - Lanchonetes | 150-200-300 |
| - Auto serviço | 150-200-300 |
| - Portaria e recepção | 150-200-300 |
| - Centro telefônico | 150-200-300 |

### 5.3.30 Igrejas e Templos:

| - Nave, entrada, auditórios, sem ofício | 30-50-75 |
| --- | --- |
| - Nave, entrada, auditório, com ofício | 100-150-200 |
| - Púlpito com ofício | 200-300-500 |

### 5.3.31 Industrias Alimentícias:

| - Seleção de refugos | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Limpeza e lavagem | 150-200-300 |
| - classificação pela cor (sala de cortes) | 750-1000-1500 |
| - cortes e remoção de caroços e sementes | 150-200-300 |
| - Enlatamento: Mecânico (correia transportadora) | 150-200-300 |
| Manual | 200-300-500 |
| Inspeção de latas cheias (amostras para testes) | 750-1000-1500 |
| - Trabalho com latas: Inspeção | 750-1000-1500 |
| Selagem das latas | 150-200-300 |
| Arranjo de latas e acondicionamento em caixas de papelão | 100-150-200 |

### 5.3.32 Industria de Artigos de ourivesaria e Joalheria:

| - Geral | 750-1000-1500 |
| --- | --- |
| - Local | 1500-2000-3000 |

### 5.3.33 Industria de Automóveis:

| - Construção de carrocerias e chassis, montagem das partes componentes | 200-300-500 |
| --- | --- |
| - Linha de montagem de chassis | 300-500-750 |
| - Montagem de carrocerias | 200-300-500 |
| - Acabamento e inspeção | 750-1000-1500 |

### 5.3.34 Industria de Aviões:

| - Fabricação: Perfuração, rebitagem e pivotagem | 200-200-500 |
| --- | --- |
| Cabines de pulverização | 300-500-750 |
| Riscagem de chapas de alumínio, fabricação de gabaritos ou modelos de braçadeiras, parte da fuselagem, peças das asas etc... | 300-500-750 |
| - Solda: Iluminação geral | 150-200-300 |
| Iluminação suplementar sobre o trabalho | 1500-2000-3000 |
| - Montagem: Trem de aterrissagem, montantes, peças das asas, casco de fuselagem e outras peças grandes | 300-500-750 |
| - Montagem final: Colocação dos motores, peças das asas, trem de aterrissagem, etc... | 300-500-750 |
| Inspeção da fuselagem completa e equipamentos | 300-500-750 |
| Conserto das máquinas ferramenta | 300-500-750 |

### 5.3.35 Industria de Borracha:

| - Processamento de matérias primas: trituração, vulcanização | 100-150-200 |
| --- | --- |
| Calandragem | 150-200-300 |
| - Outras operações: Máquinas para pneumáticos de veículos, mangueira de borracha, moldagem por compressão, moldagem por extrusão, refinação | 150-200-300 |
| - Inspeção final | 750-1000-1500 |

### 5.3.36 Industria de Calçados:

| - Couros: Riscagem de modelos, cortes, costuras, formação de pares e classificação | 750-1000-1500 |
| --- | --- |
| Pregação com tachas, colocação de solas pregueação, colocação nas formas, colocação de vira, enrijecimento, limpeza, tingimento e polimento | 750-1000-1500 |
| - Borracha Lavagem, tratamento de composto de borracha, confecção de lençóis de borracha | 100-150-200 |
| Envernizamento, vulcanização, calandragem, corte da parte superior e solas | 150-200-300 |
| Rolamentos de solas, colagem do revestimento interno, montagem e acabamento | 300-500-750 |

### 5.3.37 Industria de Cerâmicas:

| - Trituração, filtragem e prensa, secagem | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Moldagem acabamentos e limpeza | 100-150-200 |

| - Coloração e vitrificação (grosseira) | 300-500-750 |
| --- | --- |
| - Coloração e vitrificação (delicada) | 750-100-1500 |
| - Decoração manual | 750-1000-1500 |

### 5.3.38 Industrias de Chapéus:

| - Tingimento, impermeabilização, limpeza e refinação | 300-500-750 |
| --- | --- |
| - Formação, dimensionamento, perfuração, confecção de aba, acabamento e passagem a ferro | 750-1000-1500 |
| - Costura a guarnecimento | 1500-2000-3000 |

### 5.3.39 Industria de Cimentos:

| - Moagem, fornos | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Ensacamento | 100-150-200 |
| - Escalas, painéis e instrumentos | 300-500-750 |

### 5.3.40 Industria de Confeitos:

| - Seção de chocolates: Quebra, seleção, extração de cordura, alisamento e purificação, transporte | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Fabricação de balas | 300-500-750 |
| - Recheios: Mistura, fervura, amassamento | 150-200-300 |
| Decoração manual | 300-500-750 |
| - Confeitos consistentes: Mistura, fervura, amasssamento | 150-200-300 |
| Corte, classificação e acondicionamento | 300-500-750 |

### 5.3.41 Industria de Conserva de Carnes:

| - Abate de gado | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - limpeza e corte | 300-500-750 |
| - Cozimento, moagem, enlatamento e acondicionamento | 150-200-300 |

### 5.3.42 Industria de Couros:

| - Tanques | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - limpeza, curtimento, estiragem, tingimento | 100-150-200 |
| - Divisão, descarnamento e preparação | 150-200-300 |
| - Acabamento e inspeção | 300-500-750 |

### 5.3.43 Industria de Fumos:

| - Secagem, rasgamento, corte e mistura | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Preparação de melados, essenciais e goma | 150-200-300 |
| - Inspeção e classificação | 750-1000-1500 |
| - Máquinas para cigarros, charutos e filtros | 300-500-750 |
| - Encarteiramento e empacotamento | 300-500-750 |

### 5.3.44 Industrias de Gelo:

| - Geral | 150-200-300 |
| --- | --- |

### 5.3.45 Industria de Gravações de Desenhos e Dizeres:

| - Geral | 1500-2000-3000 |
| --- | --- |

### 5.3.46 Industria de Luvas:

| - Cortes, prensagem, perfuração | 750-1000-1500 |
| --- | --- |
| - Confecção de malhas, classificação | 300-500-750 |
| - Costuras, guarnecimento, inspeção | 1500-2000-3000 |

### 5.3.47 Industria de Materiais Elétricos e Telecomunicações:

| - Impregnação | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Isolação | 300-500-750 |
| - Enrolamento, bobinagem | 300-500-750 |
| - Ensaios, inspeção | 300-500-750 |
| - trabalhos mecânicos e de montagem (ver 5.3.33) |  |

### 5.3.48 Industrias Metalúrgicas:

| - Usinagem grosseira e trabalhos de ajustador | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Usinagem média e trabalhos de ajustador, trabalhos grosseiros de plainas, tornos e polimento | 300-500-750 |
| - Usinagem de precisão e trabalhos de ajustador, máquinas de precisão automática, plainamento, tornos de precisão e polimento de alta qualidade | 750-1000-1500 |
| - Usinagem de alta precisão de trabalhos de ajustador | 1500-2000-3000 |

### 5.3.49 Industrias de Papéis:

| - Abertura e trituração, calandragem | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Máquina de papel, cortes, usinagem e refinação | 150-200-300 |
| - Máquinas de papel – lado úmido | 150-200-300 |
| - Máquinas de papel- lado seco, inspeção, laboratório | 300-500-750 |

### 5.3.50 Industrias Químicas:

| - Fornos de operação manual, secadores estacionários, caldeiras e tanques de cristalização | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Fornos mecânicos e tanques de cristalização, vasos de evaporação, filtragem, alvejamento | 150-200-300 |
| - Caldeiras de engrossamento, extração, filtragem e equipamento de filtração, eletrólise | 150-200-300 |
| - Industria e reparações de relógios, cronômetros e equipamentos de precisão: Geral |  |

### 5.3.50.1 Industrias de Sabão:

| - Fervura, cortes, fabricação de pó e flocos | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Prensagem, acondicionamento e embalagem, enchimento das caixas de papelão com sabão em pó e acondicionamento das caixas | 150-200-300 |

### 5.3.51 Industrias Têxteis:

| - Algodão: Abertura de fardos, batedores, misturas, classificação | 150-200-300 |
| --- | --- |
| Cardação, estiragem, engomagem, enrolamento de bobinas e carreteis, fiação | 200-300-500 |

| Espulagem, classificação, urdimento | 300-500-750 |
| --- | --- |
| Preparação dos rolos de urdume | 300-500-750 |
| Tecelagem | 300-500-750 |
| Inspeção (peças estacionárias) | 300-500-750 |
| Inspeção (peças em movimento rápido) | 750-1000-1500 |
| Engrupagem automática | 750-1000-1500 |
| Engrupagem manual | 300-500-750 |
| - Sedas e fibras sintéticas: Desengomagem, tingimento, secagem | 150-200-300 |
| Enrolamento de bobinas e carreteis, retorção | 150-200-300 |
| Urdimento , fiação | 300-500-750 |
| Tecelagem | 300-500-750 |
| - Lã: Abertura de fardos, batedores, misturas, classificação | 150-200-300 |
| Lavagem, massaroqueiras | 150-200-300 |
| Mistura | 150-200-300 |
| Inspeção | 300-500-750 |
| Cardação, estiragem, engomagem, retorção, enrolamento de espulas | 150-200-300 |
| Fiação (branca) | 150-200-300 |
| Fiação (colorida) | 300-500-750 |
| Tecelagem (branca) | 300-500-750 |
| Tecelagem (colorida) | 750-1000-1500 |
| Urdimento | 300-500-750 |
| Engrupagem | 150-200-300 |

### 5.3.52 Industrias de Tintas:

| - Geral | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Igualação de cores de acordo com os padrões (localmente na fábrica) | 750-1000-1500 |

### 5.3.53 Industrias de Vestuários:

| - Inspeção do material | 1500-2000-3000 |
| --- | --- |
| - corte e passagem | 750-1000-1500 |
| Costura e guarnecimento | 750-1000-1500 |

### 5.3.54 Industrias de Vidros:

| - Salas de mistura e salões de fornos, moldagem a pressão, resfriamento e sopramento à máquina | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Esmerilhamento, corte dimensional, prateamento | 300-500-750 |
| - Esmerilhamento fino, polimento, chanframento | 300-500-750 |
| - Gravação, polimento e inspeção | 750-1000-1500 |

### 5.3.55 Lavanderias:

| - lavagem de roupas | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Passagem de peças a ferro, pesagem, contagem e marcação | 150-200-300 |
| - Calandragem, classificação | 150-200-300 |
| - Passagem manual a ferro de peças delicadas (salas e golas de vestidos) | 300-500-750 |

### 5.3.56 Lavatórios:

| - Geral | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Espelho | 200-300-500 |

### 5.3.57 Locais de Armazenamento:

| - Armazéns gerais (não usados freqüentemente) | 75-100-150 |
| --- | --- |
| - Armazéns de fábricas (usados freqüentemente): Armazenamento de volumes grandes | 150-200-300 |
| - Armazenamento de volumes muito pequenos | 150-200-300 |
| - Armazenamento de volumes muito pequenos | 200-300-500 |

### 5.3.58 Lojas:

| Vitrinas e balcões (centros comerciais de grandes cidades): Geral | 750-1000-1500 |
| --- | --- |
| Iluminação suplementar com facho concentrado | 3000-5000-7500 |
| - Vitrinas e balcões (outros locais fora dos centros comerciais): Geral | 300-500-750 |
| Iluminação suplementar com facho concentrado | 1000-1500-2000 |
| Interior de : Loja de artigos diversos | 300-500-750 |
| Centros comerciais | 300-500-750 |
| Outros locais | 300-300-750 |

### 5.3.59 Marcenaria e Carpintaria:

| - Serragem e aparelhamento, trabalho crosseiro: | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Dimensionamento, plainagem, lixamento grosso, aparelhamento semi-preciso, colagem folheamento e montagem | 200-300-500 |
| - Aparelhamento de precisão, lixamento fino e acabamento | 300-500-750 |

### 5.3.60 Moinho de Farinhas:

| - Moagem, peineramento , purificação | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Embalagem | 150-200-300 |
| - Inspeção do produto | 300-500-750 |
| - Limpeza de peneiras, passagem, inspeção de tanques | 150-200-300 |

### 5.3.61 Museus:

| - Geral | 75-100-150 |
| --- | --- |
| - Quadro (iluminação suplementar) | 150-200-300 |
| - Esculturas e outros objetos | 300-500-750 |

### 5.3.62 Padarias:

| - Salas de mistura | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Porta-massa (iluminação vertical) | 100-150-200 |
| - Sala de fermentação | 100-150-200 |
| - Sala de preparação | 150-200-300 |
| - Espaço de forno | 150-200-300 |
| - Decoração de moldagem | 200-300-500 |
| - Sala de Embalagem | 150-200-300 |

### 5.3.63 Pintura:

| - Imersão, pulverização, remoção de camadas antigas, lixamento, pintura e acabamento | 200-300-500 |
| --- | --- |
| - Pintura e acabamento de alta qualidade | 300-500-750 |

| - Pintura e acabamento de qualidade superior (automóvel, piano, etc) | 750-1000-1500 |
| --- | --- |
| - Polimento e brunimento | 200-300-500 |

### 5.3.64 Produtos de papel (caixas de papelão):

| - Sala de Fabricação | 200-300-500 |
| --- | --- |
| - Armazenamento | 100-150-200 |

### 5.3.65 Residências:

| - Salas de estar: Geral | 100-150-200 |
| --- | --- |
| Local (leitura, escrita, bordado, etc) | 300-500-750 |
| - Cozinhas: Geral | 100-150-200 |
| Local (fogão, pia, mesa) | 200-300-500 |
| - Quartos de dormir: Geral | 100-150-200 |
| Local (espelho, penteadeiras, cama) | 200-300-500 |
| - Hall, escadas, despensas, garagens: Geral | 75-100-150 |
| Local | 200-300-500 |
| - Banheiros: Geral | 100-150-200 |
| Local (espelho) | 200-300-500 |

### 5.3.66 Restaurantes: (ver 5.3.29)

### 5.3.67 Siderúrgicas:

| - Depósito de matérias primas | 100-150-200 |
| --- | --- |
| - Áreas de carregamento | 150-200-300 |
| - Enchimento de fornos: Poços de resíduos | 150-200-300 |
| Aberturas para inspeções | 150-200-300 |
| - Fundição de lingotes | 150-200-300 |
| - Depósito de lingotes | 150-200-300 |
| - Concerto de portas do forno e material refratário | 150-200-300 |
| - Depósito de refugo | 150-200-300 |
| - Fabricação de aço | 150-200-300 |
| - Compartimento de trituração | 150-200-300 |

### 5.3.68 Soldas:

| - Iluminação geral | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Solda de arco de precisão (manual) | 1500-2000-3000 |

### 5.3.69 Tapeçarias:

| - Estofamento de móveis | 300-500-750 |
| --- | --- |

### 5.3.70 Terminais de vídeo:

| - Leitura de documentos (para datilografia) | 300-500-750 |
| --- | --- |
| - Teclado | 300-300-300 |

### 5.3.71 Tinturarias:

| - Marcação, classificação, lavagem e limpeza | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Inspeção e remoção de manchas | 1500-2000-3000 |
| - Passagem de roupas (a máquina ou manual) | 300-500-750 |
| - Concertos e modificações | 750-1000-1500 |

### 5.3.72 Tipografias:

| - Fundição de tipos: Confecção de matrizes | 300-500-750 |
| --- | --- |
| Fundição de tipos (mecânica ou manual), classificação | 200-300-500 |
| - Oficinas tipográficas: Inspeção de cores | 750-1000-1500 |
| Montagem de tipos na máquina, sala para montagem manual de tipos |  |
| Impressão | 200-300-500 |
| Mesas de formas | 300-500-750 |
| Revisão | 300-500-750 |
| - Seção eletroquímica: Gravação, retocagem e acabamento de matrizes | 300-500-750 |
| Esteriotipagem | 200-300-500 |
| Tipografia: Gravação, tiragem de provas | 200-300-500 |
| Retocagem e inspeção | 300-500-750 |
| Preparação de cores | 300-500-750 |
| Cobrimento (máscara) | 300-500-750 |

### 5.3.73 Trabalhos com Couros:

| - Prensagem, enrolamento e polimento | 750-1000-1500 |
| --- | --- |
| - Inspeção, classificação, corte e costura | 750-100-1500 |

### 5.3.74 Tratamento de Carvão:

| - Trituração, peneiramento, lavagem | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Classificação (correia transportadora) | 200-300-500 |

### 5.3.75 Usinas de aço:

| - Forjas | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Laminação: Uma fase de laminação, laminação plana, laminação a quente de tiras, laminação a frio de tiras e chapas | 150-200-300 |
| Trefilação de tubos, vergalhões e fios | 150-200-300 |
| - Fabricação de chapas: Estocagem , galvanização, laminação a frio | 150-200-300 |
| - Salas de máquinas | 150-200-300 |
| - Inspeção: Chapas pretas, chapas laminadas | 300-500-750 |
| Chapas estanhadas e outras superfícies claras | 300-500-750 |

### 5.3.77 Usinas de Açúcar:

| - Moagem, mistura, fervura, transporte | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Usinagem centrífuga, purificação, peneiramento | 300-500-750 |
| - Inspeção de cor | 750-500-750 |
| - Armazenamento | 100-150-200 |

### 5.3.78 Usinas de Leite:

| - Sala de esterilização, armazenamento de garrafas, instalações de lavagem de latas para leite, instalações de resfriamento, salão de resfriamento, pasteurização e separação de cremes | 150-200-300 |
| --- | --- |
| - Classificação de garrafas | 150-200-300 |
| - Inspeção na máquina de lavar | 300-500-750 |
| - Inspeção durante o enchimento | 300-500-750 |
| - Sala de pesagens | 100-150-200 |
| - Balança | 150-200-300 |
| - Laboratórios | 300-500-750 |